АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 г. с. Тасеево № 52

# Об утверждении схемы теплоснабжения села Тасеево Тасеевского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения села Тасеево Тасеевского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения села Тасеево Тасеевского района Красноярского края, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в с. Тасеево, Тасеевского района Красноярского края ООО «Агрокомплект».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ведомости Тасеевского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Тасеевского сельсовета.

Глава администрации Я.А. Никоноров

Приложение к постановлению администрации Тасеевского сельсовета от 16.03.2023 № 52

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛА ТАСЕЕВО ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2022 – 2032 ГОДЫ

(актуализированная схема теплоснабжения)

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на период до 2024 года (в дальнейшем «Схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения)») разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от «29» декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от «27» июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от «23» ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от «03» апреля 2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от «31» декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от «17» октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от «29» декабря 2012 года № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от «30» декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от «05» марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

- РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

Схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) представляет собой документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) разработана на основе соблюдения следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) с программами развития сетей инженерно-технического обеспечения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края.

В качестве основы для разработки Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) использовались материалы и данные, содержащиеся в следующих документах, представленных Администрацией Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края:

- Генеральный план Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края;

- Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе на 2017-2024 годы;

- Программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тасеевском районе 2017-2024 годы»;

- Схема теплоснабжения в административных границах Тасеевского сельсовета Тасеевского района на период до 2024 года;

- Схема водоснабжения и водоотведения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на период до 2024 года (актуализированная).

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Перспективный спрос на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения включает в себя потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления.

На территории Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края тепловая мощность и тепловая энергия используются только на отопление. Вентиляция и потребление тепловой энергии на технологические нужды отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

На территории Тасеевского сельсовета функционируют 10 котельных, а также 1 котельная находится в резерве:

1) котельная «Центральная», расположенная по улице Партизанская, дом 3а, стр.1 обеспечивает теплом абонентов по улицам Прудовая, Партизанская, Краснопартизанская, Советская и пер. Центральный и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,104 км;

2) котельная «Школа №1», расположенная по ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 2 обеспечивают теплом абонентов по ул. Краснопартизанская, здание Школы, аптеки, жилого дома и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,235 км;

3) котельная «Школа №2», расположенная по ул. Мичурина, д. 8, стр. 3. обеспечивает теплом абонентов по ул. Мичурина многоквартирный дом, школу, здание социальной защиты населения и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,502 км;

4) котельная «Детский сад №9», расположенная по ул. Сурикова, д. 10а обеспечивает теплом абонентов по ул. Сурикова и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,388 км;

5) котельная «Детский сад №6», расположенная по ул. Октябрьская, д. 141 стр.1 обеспечивает теплом абонентов по ул. Октябрьская и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,042 км;

6) котельная «БПК», расположенная по ул. Новый квартал, д. 24а обеспечивают теплом абонентов в жилых многоквартирных домах №№11-23по ул. Новый квартал и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,794 км;

7) котельная «ЦРБ», расположенная по ул. Гусарова, д. 2г обеспечивают теплом абонентов в жилых многоквартирных домах №1 -10 по ул. Новый квартал и Центральную районную больницу. Котельная «ЦРБ» и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,881 км;

8) котельная «Собственная база», расположенная по ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3 обеспечивают теплом абонентов по ул. Пролетарская, ул. Норышева, здания детского сада №8, музыкальной школы, гаражи и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,515 км;

9) котельная «Нарсуд», расположенная по ул. Луначарского, д.35а, пом. 1 обеспечивала теплом жилые дома по ул. Луначарского, д.37, ул. Чкалова д. 16, ул. Норышева д. 12 (находится в резерве) имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,287км.

10) котельная «Нефтяник», расположенная по переулку Гагарина д. 2а обеспечивают теплом жилой сектор по ул. Гагарина и пер. Гагарина и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,458 км;

11) котельная «ПУ-72», расположенная по ул. Луначарского, д.64в обеспечивают теплом общежитие, ММЦ, гаражи по ул. Луначарского и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,323 км.

Общая протяженность тепловых сетей, проложенных на территории Тасеевского сельсовета, составляет 6,529 км.

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми.

Теплоснабжение малоэтажных жилых домов, индивидуальных жилых домов и общественных зданий, расположенных на территории Тасеевского сельсовета, не подключенных к котельным Тасеевского сельсовета, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на угле каменном и дровах для отопления, соответственно.

Системы теплоснабжения Тасеевского сельсовета являются централизованными системами теплоснабжения.

Производственные котельные на территории Тасеевского сельсовета отсутствуют.

Перечень потребителей тепловой Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год представлен в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес места нахождения потребителя тепловой энергии | Отапливаемая площадь потребителя тепловой энергии, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) |
| 1.1 | Здания бюджетных организаций |
| 1.1.1 | Администрация Тасеевского района | ул. Краснопартизанская, 2 | нет данных |
| 1.1.2 | Гаражи (администрация Тасеевского район, отдел образования Тасеевского района, МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», РКЦ) | ул. Краснопартизанская, 2, стр.1 | нет данных |
| 1.1.3 | ФГУП «Почта России» | ул. Советская, 27 | нет данных |
| 1.1.4 | МБУК «Тасеевский краеведческий музей» | ул. Краснопартизанская, 3 | нет данных |
| 1.1.5 | Здание (ИНФС России №8, отделение федерального казначейства) | пер. Центральный, 5а | нет данных |
| 1.1.6 | Здание (МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», ИП «Белоусов», прокуратура) | пер. Центральный, 4 | нет данных |
| 1.1.7 | Здание (МБУК Тасеевская ЦБС, финансовое управление администрации Тасеевского района, ООО «Росгострах- Сибирь», ФГУП Ростехинвентаризация БТИ) | пер. Центральный, 6 | нет данных |
| 1.1.8 | МБУК «Тасеевский РДК» ( МБУК Тасеевская ЦБС) | пер. Центральный, 1 | нет данных |
| 1.1.9 | ИП «Белоусов» Торговый дом «Сентябрь» | пер. Центральный, 1а | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 27257,92 |
| 1.2 | Жилые дома |
| 1.2.1 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 1 | нет данных |
| 1.2.2 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 3 | нет данных |
| 1.2.3 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 5 | нет данных |
| 1.2.4 | жилой дом | ул. Партизанская, д.3 | нет данных |
| 1.2.5 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Центральный, д. 7 | нет данных |
| 1.2.6 | жилой дом | пер. Центральный, д. 3 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 791,2 |
| Котельная «Школа №1» ( ул, Краснопартизанская, д, 24) |
| Здания бюджетных организаций |
| 2.1 | МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №1» | ул. Краснопартизанская, д. 24 | 18862,8 |
| Жилые дома |
| 2.2 | 12- ти квартирный жилой дом (Губернские аптеки №14) | ул. Краснопартизанская, д. 22 | 698,2 |
| Котельная «Школа №2» (ул, Мичурина, д, 8, стр, 3) |
| Здания бюджетных организаций |
| 3.1 | МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №2» | ул. Мичурина, 8 | нет данных |
| 3.2 | Здание (Отдел Пенсионного фонда РФ, МУ «Центр социальной помощи семье и детям», МУ «Центр социального обслуживания населения») | ул. Мичурина, 7 | нет данных |
| 3.3 | Гаражи (школа, пенсионного фонда) | ул. Мичурина, д. 8, стр.1 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 21827,4 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул, Сурикова, д, 10а) |
| Здания бюджетных организаций |
| 4.1 | МДОУ Детский сад №9 «Лесовичек» (корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4) | ул. Сурикова, д.10 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 4239,0 |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул, Октябрьская, д, 141) |
| 5.1 | МДОУ Детский сад №6 «Сказка» | ул. Октябрская, д, 141 | 4085,3 |
| Котельная «БПК» ( ул, Новый квартал, д, 24а) |
| Здания бюджетных организаций |
| 6.1 | БПК | ул. Новый квартал, 24а | 696,2 |
| Жилые дома |
| 6.2.1 | 12- ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №11 | нет данных |
| 6.2.2 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №12 | нет данных |
| 6.2.3 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №13 | нет данных |
| 6.2.4 | 18 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №14 | нет данных |
| 6.2.5 | 18 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №15 | нет данных |
| 6.2.6 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №16 | нет данных |
| 6.2.7 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №17 | нет данных |
| 6.2.8 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №18 | нет данных |
| 6.2.9 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №19 | нет данных |
| 6.2.10 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №20 | нет данных |
| 6.2.11 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №21 | нет данных |
| 6.2.12 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №22 | нет данных |
| 6.2.13 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №23 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 5828,92 |
| Котельная «ЦРБ» (ул, Гусарова, д, 2г) |
| Здания бюджетных организаций |
| 7.1.1 | МБУЗ «Тасеевская ЦРБ» (терапевтический корпус, хирургический корпус, пищеблок, поликлиника, инфекционное отделение, морг, ренген кабинет, гараж) | ул. Лазо, 20 | нет данных |
| 7.1.2 | Гараж ( Тасеевская ЦРБ) | ул. Лазо, 20, стр.1 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 25259,7 |
| Жилые дома |
| 7.2.1 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Гусарова, д. 1 | нет данных |
| 7.2.2 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Больничная, д. 1 | нет данных |
| 7.2.3 | жилой дом | ул. Больничная, д. 2 | нет данных |
| 7.2.4 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №1 | нет данных |
| 7.2.5 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №2 | нет данных |
| 7.2.6 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №3 | нет данных |
| 7.2.7 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №4 | нет данных |
| 7.2.8 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №5 | нет данных |
| 7.2.9 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №6 | нет данных |
| 7.2.10 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №7 | нет данных |
| 7.2.11 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №8 | нет данных |
| 7.2.12 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №9 | нет данных |
| 7.2.13 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №10 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 3779,5 |
| Котельная «Собственная база» (ул, Пролетарская, д, 46) |
| Здания бюджетных организаций |
| 8.1.1 | МДОУ Детский сад №8 «Сибирячок» | ул. Норышева, 3 | нет данных |
| 8.1.2 | МБУ «Тасеевский молодежный центр» | ул. Норышева, 1 | нет данных |
| 8.1.3 | МБОУ «ТСОШ №1» (спортзал ) | ул. Норышева, 1 | нет данных |
| 8.1.4 | Контора ООО «Агрокомплект» | ул. Пролетарская, 46 | нет данных |
| 8.1.5 | Гараж ж/бетонный (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 1 | нет данных |
| 8.1.6 | Гараж деревянный (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 2 | нет данных |
| 8.1.7 | Аварийная (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 3 | нет данных |
| 8.1.8 | Столярка ( ООО «Агрокомплект» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 | нет данных |
| 8.1.9 | Гараж ( МБУК «Тасеевская РДК» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 | нет данных |
| 8.1.10 | МБОУ ДОД Тасеевская ДМШ» | ул. Пролетарская, 48 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 6756,1 |
| Жилые дома |
| 8.2.1 | 2- х квартирный жилой дом | ул. Пролетарская, 50 | нет данных |
| 8.2.2 | 2- х квартирный жилой дом | ул. Пролетарская, 39,а | нет данных |
| 8.2.3 | жилой дом | ул. Пролетарская, 52а | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 300,35 |
| Котельная «Нефтяник» (пер, Гагарина д, 2) |
| Жилые дома |
| 9.1 | 12 – ти квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 1 | нет данных |
| 9.2 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 3 | нет данных |
| 9.3 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 2 | нет данных |
| 9.4 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 4 | нет данных |
| 9.5 | 8 –ми квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 5б | нет данных |
| 9.6 | 8-ми квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 7 | нет данных |
| 9.7 | 18-ти квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 5а | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 2596,4 |
| Котельная «ПУ-72» (ул, Луначарского, д,64в) |
| Здания бюджетных организаций |
| 10.1.1 | МФЦ по Тасеевскому району | ул. Луначарского, д. 64а | нет данных |
| 10.1.2 | Общежитие ПУ - 72 | ул. Луначарского, д. 64а | нет данных |
| 10.1.3 | ПУ -72 | ул. Луначарского, д. 66 | нет данных |
| 10.1.4 | ПУ -72 ( гаражи) | ул. Луначарского, д. 66, стр,1,2 | нет данных |
| 10.1.5 | ПУ – 72 (мастерская) | ул. Луначарского, д. 64б | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 5675,71 |
| Жилые дома |
| 10.2.1 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Луначарского, д. 37 | нет данных |
| 10.2.2 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Норышева, д. 12 | нет данных |
| 10.2.3 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Чкалова, д. 16 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 349,9 |
| Итого по жилым домам: | 14 344,47 |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 114 660,3 |
| Итого по муниципальному образованию: | 129 004,6 |

Генеральным планом Тасеевского сельсовета предусмотрено строительство жилых домов в южном и юго-западном направлении.

На первом этапе:

Строительство многоквартирных жилых домов: 8-ми квартирного жилого дома общей площадью 453,0 кв.м. и 18-ти квартирного жилого дома площадью 656,1 кв.м. завершено, с объемом потребления тепловой энергии 0,06 Гкал/час. Снабжение теплом обеспечено от действующей котельной «Нефтяник».

На втором этапе:

Планируется присоединить 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 480 кв.м. с объем потребления тепловой энергии 0,02 Гкал/час в отопительный период к действующей котельной «ПУ-72», а также 4 жилых дома общей площадью 195 кв.м. с объем потребления тепловой энергии 0,01 Гкал/час в отопительный период к котельной «Центральная».

Так же планируется выполнить снос ветхого жилья с процентом износа 70% и более. Новое жилищное строительство планируется индивидуальное усадебное 100%, из расчета 22 м²/чел., площадь приусадебных участков 6-15 соток. Индивидуальное строительство будет производится за счет средств населения.

Показатели существующей и приросты отапливаемой площади строительных фондов Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края по расчетным элементам территориального деления представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Категория потребителей теплоснабжения | Отапливаемая площадь строительных фондов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 год |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) |
| Жилые дома | 791,2 | 986,2 | 1181,2 | 1376,2 | 1571,2 | 1571,2 | 1571,2 | 1571,2 |
| Общественные здания | 27257,92 | 27257,92 | 27257,92 | 27257,92 | 27257,92 | 27257,92 | 27257,92 | 27257,92 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 28049,12 | 28244,12 | 28439,12 | 28634,12 | 28829,12 | 28829,12 | 28829,12 | 28829,12 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Жилые дома | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | 698,2 |
| Общественные здания | 18862,8 | 18862,8 | 18862,8 | 18862,8 | 18862,8 | 18862,8 | 18862,8 | 18862,8 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 19561,0 | 19561,0 | 19561,0 | 19561,0 | 19561,0 | 19561,0 | 19561,0 | 19561,0 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 | 21827,4 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 | 4239,0 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 | 4085,3 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Жилые дома | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 | 696,2 |
| Общественные здания | 5828,92 | 5828,92 | 5828,92 | 5828,92 | 5828,92 | 5828,92 | 5828,92 | 5828,92 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 6525,12 | 6525,12 | 6525,12 | 6525,12 | 6525,12 | 6525,12 | 6525,12 | 6525,12 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Жилые дома | 3779,5 | 3779,5 | 3779,5 | 3779,5 | 3779,5 | 3779,5 | 3779,5 | 3779,5 |
| Общественные здания | 25259,7 | 25259,7 | 25259,7 | 25259,7 | 25259,7 | 25259,7 | 25259,7 | 25259,7 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 29039,2 | 29039,2 | 29039,2 | 29039,2 | 29039,2 | 29039,2 | 29039,2 | 29039,2 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Жилые дома | 300,35 | 300,35 | 300,35 | 300,35 | 300,35 | 300,35 | 300,35 | 300,35 |
| Общественные здания | 6756,1 | 6756,1 | 6756,1 | 6756,1 | 6756,1 | 6756,1 | 6756,1 | 6756,1 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 7056,45 | 7056,45 | 7056,45 | 7056,45 | 7056,45 | 7056,45 | 7056,45 | 7056,45 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Жилые дома | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 | 2596,4 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Жилые дома | 349,9 | 829,9 | 1309,9 | 1789,9 | 2269,9 | 2269,9 | 2269,9 | 2269,9 |
| Общественные здания | 5675,71 | 5675,71 | 5675,71 | 5675,71 | 5675,71 | 5675,71 | 5675,71 | 5675,71 |
| Производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 6025,61 | 6505,61 | 6985,61 | 7465,61 | 7945,61 | 7945,61 | 7945,61 | 7945,61 |
| Итого по муниципальному образованию | 129004,6 | 129679,6 | 130354,6 | 131029,6 | 131704,6 | 131704,6 | 131704,6 | 131704,6 |

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год составляет 129004.60 м2. Прогнозируются приросты отапливаемой площади строительных фондов муниципального образования на перспективу до 2025 года.

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год являются закрытыми системами теплоснабжения. Тепловая энергия, вырабатываемая и котельными, используется только на отопление потребителей.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя Тасеевского сельсовета с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблице 3.

Таблица 3

| Виды теплопотребления | Объемы потребления тепловой энергии образованием, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2030 годы | 2031- 2032 годы |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) |
| Отопление | 0,7841 | 0,8041 | 0,8241 | 0,8441 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,7841 | 0,8041 | 0,8241 | 0,8441 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Отопление | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Отопление | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Отопление | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Отопление | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Отопление | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Отопление | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Отопление | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Отопление | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Отопление | 0,3287 | 0,3387 | 0,3487 | 0,3587 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по котельной | 0,3287 | 0,3387 | 0,3487 | 0,3587 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 |
| Итого по муниципальному образованию | 5.6214 | 5.6514 | 5.6814 | 5.7114 | 5.7414 | 5.7414 | 5.7414 | 5.7414 |

Существующие объемы потребления тепловой энергии Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год составляют 5,62 Гкал/час. Прогнозируется изменение объема потребления тепловой энергии образованием на перспективу до 2025 года.

## 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от котельных Тасеевского сельсовета, расположенные в производственных зонах Тасеевского сельсовета на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Изменение, перепрофилирование производственных зон муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируется, соответственно, приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах муниципального образования, не предусматриваются.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В Тасеевском сельсовете единой (объединенной) системы централизованного теплоснабжения нет. Котельные Тасеевского сельсовета имеют свою зону действия:

- Зона действия котельной «Центральная», расположенная по улице Партизанская, дом 3а, стр.1 охватывает территорию по улицам Прудовая, Партизанская, Краснопартизанская, Советская и пер. Центральный;

- Зона действия котельной «Школа №1», расположенная по ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 2 охватывает территорию по ул. Краснопартизанская, здание Школы, аптеки, жилого дома;

- Зона действия котельной «Школа №2», расположенная по ул. Мичурина, д. 8, стр. 3. охватывает территорию по ул. Мичурина многоквартирный дом, школу, здание социальной защиты населения;

- Зона действия котельной «Детский сад №9», расположенная по ул. Сурикова, д. 10а охватывает территорию по ул. Сурикова;

- Зона действия котельной «Детский сад №6», расположенная по ул. Октябрьская, д. 141 стр.1 охватывает территорию по ул. Октябрьская;

- Зона действия котельной «БПК», расположенная по ул. Новый квартал, д. 24а охватывает территорию в жилых многоквартирных домах №№11-23по ул. Новый квартал;

- Зона действия котельной «ЦРБ», расположенная по ул. Гусарова, д. 2г охватывает территорию в жилых многоквартирных домах №1 -10 по ул. Новый квартал и Центральную районную больницу;

- Зона действия котельной «Собственная база», расположенная по ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3 охватывает территорию по ул. Пролетарская, ул. Норышева, здания детского сада №8, музыкальной школы, гаражи;

- Зона действия котельной «Нефтяник», расположенная по переулку Гагарина д. 2. охватывает территорию - жилой сектор по ул. Гагарина и пер. Гагарина;

- Зона действия котельной «ПУ-72», расположенная по ул. Луначарского, д.64в охватывает территорию общежитие, ММЦ, гаражи по ул. Луначарского.

Изменение зон действия котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется. Перспективные зоны действия котельных к 2032 году будут совпадать с существующими по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зонами действия котельных.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год включают в себя все индивидуальные источники тепловой энергии малоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования и не подключенных к централизованным котельным Тасеевского сельсовета.

Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года будут возрастать за счет нового строительства на территории муниципального образования малоэтажных и индивидуальных жилых домов. Сохраняемые малоэтажные жилые дома и индивидуальные жилые дома, расположенные на территории муниципального образования и не подключенные к централизованным котельным Тасеевского сельсовета будут отапливаться за счет индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на каменном угле и дровах для отопления, соответственно.

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность основного оборудования котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Итого по муниципальному образованию | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование параметра | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) |
| Установленная тепловая мощность | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Установленная тепловая мощность | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Установленная тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Установленная тепловая мощность | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Установленная тепловая мощность | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Установленная тепловая мощность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Установленная тепловая мощность | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Установленная тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Установленная тепловая мощность | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,08 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Итого по муниципальному образованию |
| Установленная тепловая мощность | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| Объемы тепловой мощности, нереализуемые по техническим причинам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 6.

Таблица 6

| Наименование котельной | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 | 0,0246 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 |
| Итого по муниципальному образованию | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 7.

Таблица 7

| Наименование котельной | Тепловая мощность нетто котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 2,3829 | 2,3829 | 2,3829 | 2,3829 | 2,3829 | 2,3829 | 2,3829 | 2,3829 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 1,6004 | 1,6004 | 1,6004 | 1,6004 | 1,6004 | 1,6004 | 1,6004 | 1,6004 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 1,5782 | 1,5782 | 1,5782 | 1,5782 | 1,5782 | 1,5782 | 1,5782 | 1,5782 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,5809 | 0,5809 | 0,5809 | 0,5809 | 0,5809 | 0,5809 | 0,5809 | 0,5809 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 | 0,2969 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 1,6104 | 1,6104 | 1,6104 | 1,6104 | 1,6104 | 1,6104 | 1,6104 | 1,6104 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 2,9754 | 2,9754 | 2,9754 | 2,9754 | 2,9754 | 2,9754 | 2,9754 | 2,9754 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,7905 | 0,7905 | 0,7905 | 0,7905 | 0,7905 | 0,7905 | 0,7905 | 0,7905 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 1,0758 | 1,0758 | 1,0758 | 1,0758 | 1,0758 | 1,0758 | 1,0758 | 1,0758 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,7946 | 0,7946 | 0,7946 | 0,7946 | 0,7946 | 0,7946 | 0,7946 | 0,7946 |
| Итого по муниципальному образованию | 13,686 | 13,686 | 13,686 | 13,686 | 13,686 | 13,686 | 13,686 | 13,686 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям котельных Тасеевского сельсовета, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях котельных теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, представлены в Таблице 8.

Таблица 8

| Наименование параметра | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,1453 | 0,1453 | 0,1453 | 0,1453 | 0,1453 | 0,1453 | 0,1453 | 0,1453 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,0802 | 0,0802 | 0,0802 | 0,0802 | 0,0802 | 0,0802 | 0,0802 | 0,0802 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,1081 | 0,1081 | 0,1081 | 0,1081 | 0,1081 | 0,1081 | 0,1081 | 0,1081 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0248 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 | 0,0179 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 | 0,2049 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,3043 | 0,3043 | 0,3043 | 0,3043 | 0,3043 | 0,3043 | 0,3043 | 0,3043 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 |
| Итого по муниципальному образованию |
| Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям | 1,0423 | 1,0423 | 1,0423 | 1,0423 | 1,0423 | 1,0423 | 1,0423 | 1,0423 |

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении тепловых сетей котельных на перспективу до 2032 года не прогнозируются.

В соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности котельных Тасеевского сельсовета, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности представлены в Таблице 9.

Таблица 9

| Наименование котельной | Резервная тепловая мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-20301 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 1,4535 | 1,4335 | 1,4135 | 1,3935 | 1,3735 | 1,3735 | 1,3735 | 2,3829 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 1,0876 | 1,0876 | 1,0876 | 1,0876 | 1,0876 | 1,0876 | 1,0876 | 1,0876 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0,8872 | 0,8872 | 0,8872 | 0,8872 | 0,8872 | 0,8872 | 0,8872 | 0,8872 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,4227 | 0,4227 | 0,4227 | 0,4227 | 0,4227 | 0,4227 | 0,4227 | 0,4227 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 | 0,1822 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 0,3003 | 0,3003 | 0,3003 | 0,3003 | 0,3003 | 0,3003 | 0,3003 | 0,3003 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 1,0298 | 1,0298 | 1,0298 | 1,0298 | 1,0298 | 1,0298 | 1,0298 | 1,0298 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,5945 | 0,5945 | 0,5945 | 0,5945 | 0,5945 | 0,5945 | 0,5945 | 0,5945 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 | 0,6596 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,4049 | 0,3949 | 0,3849 | 0,3749 | 0,3649 | 0,3649 | 0,3649 | 0,3649 |
| Итого по муниципальному образованию | 7,0223 | 6,9923 | 6,9623 | 6,9323 | 6,9023 | 6,9023 | 6,9023 | 6,9023 |

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей котельных Тасеевского сельсовета, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в Таблице 10.

Таблица 10

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 0,7841 | 0,8041 | 0,8241 | 0,8441 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 | 2,3829 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,3287 | 0,3387 | 0,3487 | 0,3587 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 |
| Итого по муниципальному образованию | 5,6214 | 5,6514 | 5,6814 | 5,7114 | 5,7414 | 5,7414 | 5,7414 | 5,7414 |

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия котельных Тасеевского сельсовета расположены в границах Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края.

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, городских округов, в границах городского округа, поселения и города федерального значения, городских округов, поселений и города федерального значения, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год на территории Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края отсутствуют.

На перспективу до 2032 года зоны действия котельных Тасеевского сельсовета сохранятся в пределах границ территории муниципального образования.

## 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от «05» марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Основные критерии оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения муниципального образования:

- финансовые затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков тепловых сетей муниципального образования;

- пропускная способность существующих тепловых сетей муниципального образования;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях муниципального образования;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях муниципального образования при передаче тепловой энергии;

- надежность системы теплоснабжения муниципального образования.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии муниципального образования.

Радиусы эффективного теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 11.

Таблица 11

| Наименование котельной | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 0,369 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 0,149 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0,225 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,245 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0,042 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 0,529 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 0,234 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,206 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 0,216 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,169 |

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год водоподготовительные установки отсутствуют. Прогнозируется монтаж водоподготовительных установок во всех котельных на перспективу до 2032 года.

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения, в которых осуществляется потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на нужды отопления.

Существующие и перспективные балансы максимального потребления теплоносителя в системах теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 12.

Таблица 12

| Наименование котельной | Максимальное потребление теплоносителя в системе теплоснабжения котельной, м3/час |
| --- | --- |
|  | Существующее | Перспективное |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2030-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 31,364 | 32,164 | 32,964 | 33,764 | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 13,148 | 13,548 | 13,948 | 14,348 | 14,748 | 14,748 | 14,748 | 14,748 |
| Итого по муниципальному образованию | 224,856 | 226,056 | 227,256 | 228,456 | 229,656 | 229,656 | 229,656 | 229,656 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В котельных Тасеевского сельсовета водоподготовительные установки для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения котельных по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Запланирован монтаж водоподготовительных установок в котельных на перспективу до 2032 года, согласно концессионному соглашению.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Генеральным планом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, разработанным на расчетный срок до 2032 года, на территории муниципального образования предусматривается:

- использование на территории Тасеевского сельсовета сочетания централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения;

- выполнение работ по реконструкции котельных Тасеевского сельсовета с заменой существующих котельных агрегатов, на аналогичные той же мощности;

- осуществление теплоснабжения малоэтажных жилых домов, индивидуальных жилых домов и общественных зданий, расположенных на территории Тасеевского сельсовета от автономных источников теплоснабжения - печей, работающих на дровах для отопления и каменном угле.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тасеевского сельсовета на 2016-2032 годы, разработанной на расчетный срок до 2032 года, на территории муниципального образования предусматривается выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета.

## 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

С целью повышения эффективности и уровня надежности функционирования систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета необходимо выполнение на территории муниципального образования в период с 2021 года по 2031 год следующих работ:

- замена действующих котлов на новые;

- монтаж установок ХВО в котельных;

- замена системы освещения в котельных;

- установка приборов учёта в котельных;

- замена насосного оборудования;

- установка пожарной сигнализации;

- замена дымососов на новые;

- замена внутренней разводки труб, замена запорной арматуры котельных.

Износ тепловых сетей Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год составляет около 50 % общей протяженности тепловых сетей котельных, что приводит к микроповреждениям трубопроводов тепловых сетей, вследствие чего, возникают высокие потери теплоносителя в тепловых сетях и тепловой энергии, передаваемой потребителям котельными. С целью недопущения описанной ситуации необходимо выполнение следующих работ:

Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а):

- 2022 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 70 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м;

- 2033 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 120 м.

Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 65 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м;

Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 34 м;

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 85 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 95 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м.

Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 96 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.

Реализация выбранного приоритетного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования систем теплоснабжения муниципального образования, снизить потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям муниципального образования, оптимизировать финансовые затраты на производство тепловой энергии на территории муниципального образования.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, для которых отсутствует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Тасеевского сельсовета в соответствии с расчетом радиусов эффективного теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года будет компенсироваться существующими котельными по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год. Строительство новых дополнительных источников тепловой энергии на территории муниципального образования не требуется.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция котельных Тасеевского сельсовета, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия котельных, на перспективу до 2032 года не прогнозируется,

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения котельной.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и установка приборов учета на котельной.

В 2025 году планируется реализация мероприятия по монтажу установки ХВО, и замене дымососа №1.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и замена насосного оборудования.

В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3, и замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

Котельная «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения и по монтажу установки ХВО.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования и замене дымососа №1.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и установка приборов учета на котельной.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

В 2031 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

Котельная «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №1.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по установке пожарной сигнализации.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО, замена насосного оборудования и замена внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по установке пожарной сигнализации.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и дымососа №2.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

Котельная «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения котельной и замене котла №1.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по установке пожарной сигнализации.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и монтаж установки ХВО.

В 2030 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

Котельная «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д.141, стр.1):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения котельной.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027, 2031 годах планируется реализация мероприятий по замене котлов №1 и №2.

Котельная «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и установка приборов учета на котельной.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и внутренней разводки труб, замена запорной арматуры.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №3.

Котельная «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №1 и установка приборов учета на котельной.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и монтаж установки ХВО.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования и замене дымососа №2.

В 2030 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

Котельная «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета на котельной и установка пожарной сигнализации.

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

В 2030-2031 годах планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО и замене дымососа.

Котельная «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и установка пожарной сигнализации.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и дымососа №1.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2031 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3, и замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

Котельная «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета котельной.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

Внедрение указанных мероприятий позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования котельных Тасеевского сельсовета.

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Тасеевского сельсовета источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Тасеевского сельсовета избыточные источники тепловой энергии, источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Потребление электрической энергии и котельными Тасеевского сельсовета на собственные нужды компенсируется существующим электроснабжением котельных. Внедрение оборудования, позволяющего осуществлять в котельных комбинированную выработку электрической и тепловой энергии, нецелесообразно и нерентабельно. Основные потребители тепловой энергии, вырабатываемой котельными, не имеют необходимых финансовых средств на единовременные затраты по реализации процесса комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Внедрение мер по переоборудованию котельных Тасеевского сельсовета в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Тасеевского сельсовета зоны действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Внедрение мер по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Котельные Тасеевского сельсовета осуществляют отпуск тепловой энергии в тепловые сети по оптимальному температурному графику 95-70°С и полностью удовлетворяют потребности потребителей Тасеевского сельсовета в тепловой энергии, вследствие чего, изменение температурных графиков на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) в тепловые сети представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) в тепловые сети представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) в тепловые сети представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) в тепловые сети представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) в тепловые сети представлен на рисунке 5.

Рисунок 5

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) в тепловые сети представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «ЦРБ» (ул. Новый квартал, д. 24а) в тепловые сети представлен на рисунке 7.

Рисунок 7

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) в тепловые сети представлен на рисунке 8.

Рисунок 8

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) в тепловые сети представлен на рисунке 9.

Рисунок 9

Температурный график отпуска тепловой энергии котельной «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) в тепловые сети представлен на рисунке 10.

Рисунок 10

Расчет отпуска тепловой энергии и котельными Тасеевского сельсовета в тепловые сети в течение отчетного (базового) 2021 года при температурном графике 95-70°С представлен в Таблице 13.

Таблица 13

| Наименование параметра | Значение параметра в течение отчетного (базового) 2021 года |
| --- | --- |
| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021 год |
| Средняя температура наружного воздуха. °С | -23.2 | -20.8 | -11.3 | -2.4 | 5.7 | 14.7 | 18.5 | 14.3 | 7.3 | -1.7 | -13.2 | -20.3 | -2.7 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская. д. 3а), Гкал | 456.27 | 389.22 | 330.58 | 228.95 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.52 | 229.19 | 339.34 | 425.64 | 2605.89 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская. д. 24), Гкал | 240.74 | 205.37 | 174.43 | 120.80 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 120.93 | 179.05 | 224.58 | 1374.97 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8. Стр. 3), Гкал | 337.77 | 288.14 | 244.73 | 169.49 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 169.67 | 251.21 | 315.10 | 1929.13 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а) | 94.35 | 80.48 | 68.36 | 47.34 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 47.39 | 70.17 | 88.02 | 538.86 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Детский сад №6» ( с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141) | 49.12 | 41.91 | 35.59 | 24.65 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 24.68 | 36.54 | 45.83 | 280.56 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а) | 527.92 | 450.34 | 382.50 | 264.91 | 124.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.15 | 265.18 | 392.63 | 492.48 | 3015.13 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г) | 895.82 | 764.18 | 649.06 | 449.52 | 210.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.39 | 449.98 | 666.25 | 835.69 | 5116.33 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46) | 118.33 | 100.94 | 85.74 | 59.38 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 59.44 | 88.01 | 110.39 | 675.84 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д. 2) | 156.55 | 133.55 | 113.43 | 78.56 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 78.64 | 116.43 | 146.04 | 894.12 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) | 150.16 | 128.09 | 108.80 | 75.35 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 75.43 | 111.68 | 140.08 | 857.62 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей в целях обеспечения перспективной установленной тепловой мощности котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии и реконструкция существующих котельных Тасеевского сельсовета с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗЦАИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Котельные Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год располагают достаточной тепловой мощностью для удовлетворения потребностей в тепловой энергии подключенных к котельным потребителей тепловой энергии, дефицит располагаемой мощности котельных не наблюдается.

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Тасеевского сельсовета под жилищную, комплексную или производственную застройку на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии Тасеевского сельсовета при сохранении надежности теплоснабжения по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствует.

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии надежности теплоснабжения на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям.

Перевод котельных Тасеевского сельсовета в пиковый режим работы на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

На территории Тасеевского сельсовета избыточные источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Ликвидация существующих котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

В целях повышения эффективности и уровня надежности функционирования системы теплоснабжения, котельных Тасеевского сельсовета Красноярского края, снижения потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям, оптимизации финансовых затрат на производство тепловой энергии планируется реализация следующих мероприятий:

Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а):

- 2022 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 70 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м;

- 2033 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 120 м.

Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 65 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м.

Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 34 м;

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 85 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 95 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м.

Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 96 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители тепловой энергии Тасеевского сельсовета относятся ко второй категории потребителей, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии на источниках тепловой энергии или тепловых сетях до 12°С продолжительностью не более 54 часов.

Диаметры существующих теплопроводов, проложенных на территории Тасеевского сельсовета, в целях обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах достаточны. Строительство новых тепловых сетей на территории муниципального образования в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По состоянию на отчетный (базовый) 2021 год системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения, системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Строительство индивидуальных и центральных тепловых пунктов на территории Тасеевского сельсовета, реконструкция тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета в целях соблюдения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения котельных, на перспективу до 2032 года не прогнозируются.

## 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По состоянию на отчетный (базовый) 2021 год системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения, системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Оснащение потребителей котельных Тасеевского сельсовета закрытые системами горячего водоснабжения на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

Строительство индивидуальных и центральных тепловых пунктов на территории Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# РАЗДЕЛ 8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Котельные Тасеевского сельсовета в процессе эксплуатации в качестве основного топлива используют бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения. Резервное и аварийное топливо отсутствует. Доставка бурого угля марки 2БР Степановского месторождения до складов котельных осуществляется автомобильным транспортом. Нормативный, неснижаемый запас бурого угля марки 2БР Степановского месторождения хранится на складах котельных.

Системы топливоподачи и золошлакоудаления котельных Тасеевского сельсовета ручные.

Перевод котельных Тасеевского сельсовета с бурого угля марки 2БР Степановского месторождения на другие виды топлива на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

Перспективный топливный баланс для котельных Тасеевского сельсовета по основному виду топлива на каждом этапе представлен в Таблице 14.

Таблица 14

| Наименование основного вида топлива | Топливный баланс для котельной по основному виду топлива |
| --- | --- |
|  | Существующий | Перспективный |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032 год |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а) |
| Бурый уголь 2БР, т | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 | 1 289 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Бурый уголь 2БР, т | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д, 8, стр. 3) |
| Бурый уголь 2БР, т | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Бурый уголь 2БР, т | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Бурый уголь 2БР, т | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Бурый уголь 2БР, т | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Бурый уголь 2БР, т | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Бурый уголь 2БР, т | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д, 2) |
| Бурый уголь 2БР, т | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) |
| Бурый уголь 2БР, т | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 |
| Итого по муниципальному образованию |
| Бурый уголь 2БР, т | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 |
| Бурый уголь 2БР, т.у.т. | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 |

## 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для существующих котельных Тасеевского сельсовета является бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения. Резервное и аварийное топливо для котельных отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии Тасеевского сельсовета в малоэтажных жилых домах и индивидуальных жилых домах (индивидуальные котельные агрегаты, печи) в качестве топлива используют дрова для отопления.

Местным видом топлива в Тасеевском сельсовете являются дрова для отопления.

На территории Тасеевского сельсовета возобновляемые источники тепловой энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

## 8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, доля топлива и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии в системах теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 15.

Таблица 15

| Наименование системы теплоснабжения муниципального образования | Вид используемого топлива | Доля используемого топлива в общем объеме топлива, % | Значение низшей теплоты сгорания используемого топлива, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |

## 8.4. Преобладающий в Тасеевском сельсовете Тасеевского района Красноярского края вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Тасеевском сельсовете Тасеевского района Красноярского края

Во всех системах теплоснабжения Тасеевского сельсовета основным и преобладающим видом топлива является бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения. В процессе своей эксплуатации котельные Тасеевского сельсовета в качестве основного топлива использует бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные котельные агрегаты, печи) муниципального образования - дрова для отопления. Другие виды топлива на территории муниципального образования по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не используются.

## 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Приоритетным направлением развития топливного баланса Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года является сохранение в качестве основного вида топлива в системах теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, в системах теплоснабжения малоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов муниципального образования - угля каменного и дров для отопления. Перевод всех систем теплоснабжения муниципального образования на другие виды топлива не прогнозируется. Формирование резервного, аварийного топлива, возобновляемых источников тепловой энергии на территории муниципального образования не прогнозируется.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

## 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

С целью повышения эффективности и уровня надежности функционирования, систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета необходимы инвестиции на выполнение следующих работ в котельных:

- замена действующих котлов;

- замена систем освещения в котельных;

- установка приборов учёта в котельных;

- монтаж установок ХВО в котельных;

- замена насосного оборудования;

- замена дымососов;

- замена внутренней разводки труб, замена запорной арматуры в котельных.

Величина необходимых инвестиций в реконструкцию и модернизацию котельных Тасеевского сельсовета представлена в пункте 16.1 Раздела «Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения)».

## 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

С целью повышения эффективности, уровня надежности функционирования системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета и снижения потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям котельной, оптимизации финансовых затрат на производство тепловой энергии необходимы инвестиции на выполнение следующих работ:

Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а)

- 2022 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 70 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м.

Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 65 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а):

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м.

Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 34 м;

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 85 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 95 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м.

Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2):

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 96 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а):

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в):

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.

Величина необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета представлена в пункте 16.1 Раздела «Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения)».

## 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурных графиков и гидравлических режимов котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

Вложение инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурных графиков и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

По состоянию на отчетный (базовый) 2021 год системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения, системы горячего водоснабжения отсутствуют.

## 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Вложение инвестиций на реализацию запланированных мероприятий по техническому перевооружению, модернизации котельных Тасеевского сельсовета и реконструкции тепловых сетей котельных позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования систем теплоснабжения котельных, снизить потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям котельных, оптимизировать финансовые затраты на производство и котельными тепловой энергии.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год принято в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АГРОКОМПЛЕКТ».

Реквизиты ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»: ОГРН 1173850016185; ИНН 3851019540; КПП 385101001; ОКПО 15500406; ОКАТО 25240555000; ОКОПФ 12300; дата государственной регистрации: «28» апреля 2017 года; юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61, офис 2-14, адрес местонахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61, офис 2-14.

## 10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» являются системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета, в зонах действия которых ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» обслуживает обратившихся к ней потребителей тепловой энергии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

## 10.3. Основания, критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Основания, критерии, в соответствии с которыми Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОКОМПЛЕКТ» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в Тасеевском сельсовете, представлены в Таблице 16.

Таблица 16

| Основания, критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации муниципального образования | Организация-претендент на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации муниципального образования |
| --- | --- |
| Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Администрация Тасеевского района |
| Размер собственного капитала | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» |
| Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения муниципального образования | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» |

ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» соответствует основаниям и критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета. ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» эксплуатирует котельные Тасеевского сельсовета и тепловые сети котельных, располагает размером собственного капитала и имеет способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения муниципального образования, что подтверждается наличием у ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами систем теплоснабжения муниципального образования.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

## 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствует.

## 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

В границах Тасеевского сельсовета действует теплоснабжающая организация ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» обслуживающая котельные Тасеевского сельсовета и тепловые сети котельных.

## РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между и котельными Тасеевского сельсовета нецелесообразно в связи с недостаточной эффективностью данного распределения. Условия, при которых возможны поставки тепловой энергии одним и тем же потребителям от различных котельных при сохранении надежности систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета, отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Котельные Тасеевского сельсовета, и тепловые сети котельных эксплуатируются ООО «АГРОКОМПЛЕКТ», бесхозные тепловые сети на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

## РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Система газоснабжения Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствует.

В соответствии с тем, что Долгосрочная целевая программа газификации Красноярского края до сих пор не принята, газификация населенных пунктов Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Газоснабжение котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствует.

Наличие проблем организации газоснабжения котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке Долгосрочной целевой программы «Газификация Красноярского края» отсутствуют, в связи с отсутствием программы. Для обеспечения согласованности программы с указанными в настоящей Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируются.

# 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Красноярского края, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на период до 2034 года (актуализация), развитие системы водоснабжения Тасеевского сельсовета в части, относящейся к системе теплоснабжения муниципального образования, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на период до 2034 года (актуализация) для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в настоящей Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения Тасеевского сельсовета, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Существующие (отчетный (базовый) 2021 год) и перспективные (расчетный 2032 год) индикаторы развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование индикатора развития системы теплоснабжения муниципального образования | Единица измерения | Отчетный (базовый) 2021 год | Расчетный 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях котельной | единица | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии муниципального образования | единица | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0.3606 | 0.3606 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |
| 4.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | Гкал/м2 | 2,8 | 2,7 |
| 4.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Гкал/м2 | 2,7 | 2,6 |
| 4.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Гкал/м2 | 2,7 | 2,6 |
| 4.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Гкал/м2 | 3,1 | 2,9 |
| 4.5 | Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | Гкал/м2 | 2,8 | 2,7 |
| 4.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Гкал/м2 | 2,0 | 1,9 |
| 4.7 | Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | Гкал/м2 | 2,6 | 2,5 |
| 4.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Гкал/м2 | 3,2 | 3,0 |
| 4.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | Гкал/м2 | 1,8 | 1,8 |
| 4.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | Гкал/м2 | 2,8 | 2,6 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 1157,927 | 1135.777 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т у.т./кВт | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей: |  |  |  |
| 11.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | лет | 35 | 46 |
| 11.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | лет | 43 | 54 |
| 11.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | лет | 32 | 43 |
| 11.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | лет | 33 | 44 |
| 11.5 | Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | лет | 33 | 44 |
| 11.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | лет | 30 | 41 |
| 11.7 | Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | лет | 37 | 48 |
| 11.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | лет | 44 | 45 |
| 11.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | лет | 31 | 42 |
| 11.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | лет | 42 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей: |  |  |  |
| 12.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | % | 0 | 60,05 |
| 12.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | % | 0 | 76,17 |
| 12.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | % | 0 | 77,69 |
| 12.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | % | 0 | 86,34 |
| 12.5 | Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | % | 0 | 0 |
| 12.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | % | 0 | 54,16 |
| 12.7 | Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | % | 0 | 59,33 |
| 12.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | % | 0 | 66,21 |
| 12.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | % | 0 | 61,79 |
| 12.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | % | 0 | 68,11 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии: |  |  |  |
| 13.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | % | 0 | 66 |
| 13.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | % | 0 | 66 |
| 13.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | % | 0 | 100 |
| 13.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | % | 0 | 66 |
| 13.5 | Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | % | 0 | 100 |
| 13.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | % | 0 | 100 |
| 13.7 | Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | % | 0 | 100 |
| 13.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | % | 0 | 50 |
| 13.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | % | 0 | 100 |
| 13.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | % | 0 | 33 |
| 14 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об естественных монополиях | единица | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с расчетами, представленными в Главе 14 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Ценовые (тарифные) последствия», в течение периода с 2022 года по 2032 год прогнозируется ежегодный рост размера тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тасеевского сельсовета, на уровне около 4%.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

# ГЛАВА 1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории Тасеевского сельсовета функционируют 10 котельных, а также 1 котельная находится в резерве:

1. Котельная «Центральная», расположенная по улице Партизанская, дом 3а, стр.1 обеспечивает теплом абонентов по улицам Прудовая, Партизанская, Краснопартизанская, Советская и пер. Центральный и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,104 км;

2. Котельная «Школа №1», расположенная по ул. Краснопартизанская, д. 24, стр. 2. котельная обеспечивают теплом абонентов по ул. Краснопартизанская, здание Школы, аптеки, жилого дома и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,235 км;

3. Котельная «Школа №2», расположенная по ул. Мичурина, д. 8, стр. 3 обеспечивает теплом абонентов по ул. Мичурина многоквартирный дом, школу, здание социальной защиты населения и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,502 км;

4. Котельная «Детский сад №9», расположенная по ул. Сурикова, д. 10а обеспечивает теплом абонентов по ул. Сурикова и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,388 км;

5. Котельная «Детский сад №6», расположенная по ул. Октябрьская, д. 141 стр.1 обеспечивает теплом абонентов по ул. Октябрьская и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,042 км;

6. Котельная «БПК», расположенная по ул. Новый квартал, д. 24а. обеспечивает теплом абонентов в жилых многоквартирных домах №№11-23по ул. Новый квартал и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,794 км;

7. Котельная «ЦРБ», расположенная по ул. Гусарова, д. 2г. обеспечивают теплом абонентов в жилых многоквартирных домах №1 -10 по ул. Новый квартал и Центральную районную больницу и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,881 км;

8. Котельная «Собственная база», расположенная по ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3 обеспечивают теплом абонентов по ул. Пролетарская, ул. Норышева, здания детского сада №8, музыкальной школы, гаражи и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,515 км;

9. Котельная «Нарсуд», расположенная по ул. Луначарского, д.35а, пом. 1 обеспечивала теплом жилые дома по ул. Луначарского, д.37, ул. Чкалова д. 16, ул. Норышева д. 12 (находится в резерве) имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,287км.

10. Котельная «Нефтяник», расположенная по переулку Гагарина д. 2а обеспечивает теплом жилой сектор по ул. Гагарина и пер. Гагарина и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,458 км;

11. Котельная «ПУ-72», расположенная по ул. Луначарского, д.64в обеспечивает теплом общежитие, ММЦ, гаражи по ул. Луначарского и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,323 км.

Общая протяженность тепловых сетей, проложенных на территории Тасеевского сельсовета, составляет 6,529 км.

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются отрытыми системами теплоснабжения.

Теплоснабжение малоэтажных жилых домов, индивидуальных жилых домов и общественных зданий, расположенных на территории Тасеевского сельсовета, не подключенных к котельным Тасеевского сельсовета, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на буром угле и дровах для отопления, соответственно.

Производственные котельные на территории Тасеевского сельсовета отсутствуют.

Котельные Тасеевского сельсовета, и тепловые сети котельных находятся в собственности Администрации сельского поселения Тасеевского сельсовета. Эксплуатацию и обслуживание котельных и тепловых сетей котельных осуществляет единая теплоснабжающая организация ООО «АГРОКОМПЛЕКТ».

Зоны действия котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес места нахождения потребителя тепловой энергии | Отапливаемая площадь потребителя тепловой энергии, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а) |
| 1.1 | Здания бюджетных организаций |
| 1.1.1 | Администрация Тасеевского района | ул. Краснопартизанская, 2 | нет данных |
| 1.1.2 | Гаражи (администрация Тасеевского район, отдел образования Тасеевского района, МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», РКЦ) | ул. Краснопартизанская, 2, стр.1 | нет данных |
| 1.1.3 | ФГУП «Почта России» | ул. Советская, 27 | нет данных |
| 1.1.4 | МБУК «Тасеевский краеведческий музей» | ул. Краснопартизанская, 3 | нет данных |
| 1.1.5 | Здание (ИНФС России №8, отделение федерального казначейства) | пер. Центральный, 5а | нет данных |
| 1.1.6 | Здание (МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», ИП «Белоусов», прокуратура) | пер. Центральный, 4 | нет данных |
| 1.1.7 | Здание (МБУК Тасеевская ЦБС, финансовое управление администрации Тасеевского района, ООО «Росгострах- Сибирь», ФГУП Ростехинвентаризация БТИ) | пер. Центральный, 6 | нет данных |
| 1.1.8 | МБУК «Тасеевский РДК» (МБУК Тасеевская ЦБС) | пер. Центральный, 1 | нет данных |
| 1.1.9 | ИП «Белоусов» Торговый дом «Сентябрь» | пер. Центральный, 1а | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 27257,92 |
| 1.2 | Жилые дома |
| 1.2.1 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 1 | нет данных |
| 1.2.2 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 3 | нет данных |
| 1.2.3 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 5 | нет данных |
| 1.2.4 | жилой дом | ул. Партизанская, д.3 | нет данных |
| 1.2.5 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Центральный, д. 7 | нет данных |
| 1.2.6 | жилой дом | пер. Центральный, д. 3 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 791,2 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Здания бюджетных организаций |
| 2.1 | МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №1» | ул. Краснопартизанская, д. 24 | 18862,8 |
| Жилые дома |
| 2.2 | 12- ти квартирный жилой дом (Губернские аптеки №14) | ул. Краснопартизанская, д. 22 | 698,2 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Здания бюджетных организаций |
| 3.1 | МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №2» | ул. Мичурина, 8 | нет данных |
| 3.2 | Здание (Отдел Пенсионного фонда РФ, МУ «Центр социальной помощи семье и детям», МУ «Центр социального обслуживания населения») | ул. Мичурина, 7 | нет данных |
| 3.3 | Гаражи (школа, пенсионного фонда) | ул. Мичурина, д. 8, стр.1 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 21827,4 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Здания бюджетных организаций |
| 4.1 | МДОУ Детский сад №9 «Лесовичек» (корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4) | ул. Сурикова, д.10 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 4239,0 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| 5.1 | МДОУ Детский сад №6 «Сказка» | ул. Октябрская, д, 141 | 4085,3 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Здания бюджетных организаций |
| 6.1 | БПК | ул. Новый квартал, 24а | 696,2 |
| Жилые дома |
| 6.2.1 | 12- ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №11 | нет данных |
| 6.2.2 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №12 | нет данных |
| 6.2.3 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №13 | нет данных |
| 6.2.4 | 18 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №14 | нет данных |
| 6.2.5 | 18 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №15 | нет данных |
| 6.2.6 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №16 | нет данных |
| 6.2.7 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №17 | нет данных |
| 6.2.8 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №18 | нет данных |
| 6.2.9 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №19 | нет данных |
| 6.2.10 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №20 | нет данных |
| 6.2.11 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №21 | нет данных |
| 6.2.12 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №22 | нет данных |
| 6.2.13 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №23 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 5828,92 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Здания бюджетных организаций |
| 7.1.1 | МБУЗ «Тасеевская ЦРБ» (терапевтический корпус, хирургический корпус, пищеблок, поликлиника, инфекционное отделение, морг, ренген кабинет, гараж) | ул. Лазо, 20 | нет данных |
| 7.1.2 | Гараж ( Тасеевская ЦРБ) | ул. Лазо, 20, стр.1 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 25259,7 |
| Жилые дома |
| 7.2.1 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Гусарова, д. 1 | нет данных |
| 7.2.2 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Больничная, д. 1 | нет данных |
| 7.2.3 | жилой дом | ул. Больничная, д. 2 | нет данных |
| 7.2.4 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №1 | нет данных |
| 7.2.5 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №2 | нет данных |
| 7.2.6 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №3 | нет данных |
| 7.2.7 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №4 | нет данных |
| 7.2.8 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №5 | нет данных |
| 7.2.9 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №6 | нет данных |
| 7.2.10 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №7 | нет данных |
| 7.2.11 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №8 | нет данных |
| 7.2.12 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №9 | нет данных |
| 7.2.13 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №10 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 3779,5 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Здания бюджетных организаций |
| 8.1.1 | МДОУ Детский сад №8 «Сибирячок» | ул. Норышева, 3 | нет данных |
| 8.1.2 | МБУ «Тасеевский молодежный центр» | ул. Норышева, 1 | нет данных |
| 8.1.3 | МБОУ «ТСОШ №1» (спортзал ) | ул. Норышева, 1 | нет данных |
| 8.1.4 | Контора ООО «Агрокомплект» | ул. Пролетарская, 46 | нет данных |
| 8.1.5 | Гараж ж/бетонный (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 1 | нет данных |
| 8.1.6 | Гараж деревянный (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 2 | нет данных |
| 8.1.7 | Аварийная (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 3 | нет данных |
| 8.1.8 | Столярка ( ООО «Агрокомплект» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 | нет данных |
| 8.1.9 | Гараж ( МБУК «Тасеевская РДК» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 | нет данных |
| 8.1.10 | МБОУ ДОД Тасеевская ДМШ» | ул. Пролетарская, 48 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 6756,1 |
| Жилые дома |
| 8.2.1 | 2- х квартирный жилой дом | ул. Пролетарская, 50 | нет данных |
| 8.2.2 | 2- х квартирный жилой дом | ул. Пролетарская, 39,а | нет данных |
| 8.2.3 | жилой дом | ул. Пролетарская, 52а | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 300,35 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Жилые дома |
| 9.1 | 12 – ти квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 1 | нет данных |
| 9.2 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 3 | нет данных |
| 9.3 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 2 | нет данных |
| 9.4 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 4 | нет данных |
| 9.5 | 8 –ми квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 5б | нет данных |
| 9.6 | 8-ми квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д.7 | нет данных |
| 9.7 | 18-ти квартирный жилой дом | ул. Гагарина, 5а | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 2596,4 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) |
| Здания бюджетных организаций |
| 10.1.1 | МФЦ по Тасеевскому району | ул. Луначарского, д. 64а | нет данных |
| 10.1.2 | Общежитие ПУ - 72 | ул. Луначарского, д. 64а | нет данных |
| 10.1.3 | ПУ -72 | ул. Луначарского, д. 66 | нет данных |
| 10.1.4 | ПУ -72 ( гаражи) | ул. Луначарского, д. 66, стр,1,2 | нет данных |
| 10.1.5 | ПУ – 72 (мастерская) | ул. Луначарского, д. 64б | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 5675,71 |
| Жилые дома |
| 10.2.1 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Луначарского, д. 37 | нет данных |
| 10.2.2 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Норышева, д. 12 | нет данных |
| 10.2.3 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Чкалова, д. 16 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 349,9 |
| Итого по жилым домам: | 14 344,47 |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 114 660,3 |
| Итого по муниципальному образованию: | 129 004,6 |

Графические материалы с обозначением зон действия котельных в Тасеевском сельсовете и ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) «Картографическая часть Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)».

## Часть 2. Источники тепловой энергии

Характеристика котельных Тасеевского сельсовета представлена в Таблице 19.

Таблица 19

| Наименование котельной |
| --- |
| Целевое назначение | Назначение | Обеспечиваемый вид потребления тепловой энергии | Категория надежности | Категория потребителей |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) |
| индивидуальная | отопительная | отопление | вторая | вторая |

Характеристика котельных агрегатов, установленных в котельных Тасеевского сельсовета, представлена в Таблице 20.

Таблица 20

| Наименование котельной | Марка котельного агрегата | Количество котельных агрегатов, шт. | Вид основного топлива | Температурный график теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | КВр-0,93 | 3 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | КВр-0,63 | 3 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | КВр-0,93 | 2 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | КВр-0,23 | 3 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | КВр-0,18 | 2 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | КВр-0,63 | 3 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | КВр-1,16 | 3 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | КВр-0,23 | 4 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | КВр-0,63 | 2 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | КВр-0,3 | 3 | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 95-70 °С |

В котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д 3а) установлены три водогрейных котла КВр - 0,93 марки КВЦ.

В котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24) установлены три водогрейных котла КВр -0,63, один водогрейный котел КВр – 0,63 марки КВЦ, производства Ачинского Котельного Завода с охлаждаемой уголковой решёткой и два котла КВр-0,63 производства Алтайского котельного завода на колосниках.

В котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) установлены два водогрейных котла КВр- 0,93 производства Алтайского котельного завода.

В котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а) установлены три трубосварных водогрейных котлаКВр-0,23 Г/кал.

В котельной «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141, стр.1) установлены два трубосварных водогрейных котла КВр-0,2 Г/кал.

В котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а) установлены три водогрейных котла КВр-0,63 марки КВЦ производства Ачинского Котельного Завода с охлаждаемой уголковой решёткой.

В котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г) установлены два водогрейных котла КВ 0,5/1 и один водогрейный котел КВРК – 1 с охлаждаемой уголковой решёткой.

В котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46) установлены четыре трубосварных водогрейных котла КВр – 0,23 с колосниками.

В котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина д. 2а) установлены два водогрейных котла КВр – 0,63 МВт в легкой обмуровке на колосниках.

В котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) установлены три трубосварных водогрейных котла КВр – 0,30 на колосниках.

Технические характеристики котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 21.

Таблица 21

| Наименование показателя | Наименование котельной |
| --- | --- |
|  | Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская, д. 24) | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Котельная «Нефтянник» (пер. Гагарина д. 2) | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Марка котельного агрегата | КВр-0,93 | КВр-0,63 | КВр-0,93 | КВр-0,23 | КВр-0,18 | КВр-0,63 | КВр-1,16 | КВр-0,23 | КВр-0,63 | КВр-0,3 |
| Количество котельных агрегатов, шт. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Установленная проектная мощность, Гкал/ч | 2,4 | 1,62 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 1,62 | 3,0 | 0,8 | 1,08 | 0,8 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,4 | 1,62 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 1,62 | 3,0 | 0,8 | 1,08 | 0,8 |
| Паспортный коэффициент полезного действия, % | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 80 | 81 | 82 | 81 |
| Вид основного топлива | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения |

Характеристика тепловых нагрузок котельных Тасеевского сельсовета представлена в Таблице 22.

Таблица 22

| Наименование показателя | Расчетные показатели | Отчетный (базовый) 2021 год | Отклонение, % | Расчетный 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура наружного воздуха максимального зимнего периода, °С | -46 | -46 | 0 | -46 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С | -23,2 | -23,2 | -23,2 | -23,2 |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С | -9,5 | -9,5 | 0 | -9,5 |
| Продолжительность отопительного периода, сутки | 257 | 270 | 0 | 257 |

Характеристика насосного оборудования, установленного в котельных Тасеевского сельсовета, представлена в Таблице 23.

Таблица 23

| Марка насосного оборудования | Количество насосного оборудования, шт. | Частота вращения, об/мин. | Производительность, м3/час | Давление, м.вод.ст. | Номинальная электрическая мощность электроприводов насосного оборудования, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) |
| Насос КМ100-80-160 Насос КМ150-125-250 | 1 1 | 3000 3000 | 100 200 | 32 20 | 15 18,5 |
| Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Насос КМ 80-65-160 | 2 | 3000 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Насос К125-80-315 Насос К150-125-315 | 1 1 | 1450 1500 | 80 200 | 32 32 | 15 30 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Насос КМ65-50-160 | 2 | 3000 | 25 | 32 | 5,5 |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) |
| Насос КМ65-50-160 | 2 | 3000 | 25 | 32 | 5,5 |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Насос КМ80-65-160 | 2 | 3000 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) |
| Насос КМ100-65-200 | 2 | 2900 | 100 | 50 | 30,0 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Насос КМ80-65-160 Насос КМ80-50-200 | 1 1 | 3000 3000 | 50 50 | 32 50 | 7,5 15 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) |
| Насос КМ 65-50-160 | 2 | 3000 | 25 | 32 | 5,5 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) |
| Насос КМ 80-65-160 | 2 | 3000 | 50 | 32 | 7,5 |

Работа насосного оборудования, установленного в котельных Тасеевского сельсовета, осуществляется в автоматизированном режиме.

В качестве регулирующей арматуры в котельных Тасеевского сельсовета используются задвижки чугунные, в качестве запорной арматуры - краны шаровые. В целях защиты тепловых сетей котельных от превышения давления на котельных агрегатах установлены клапаны предохранительные.

Параметры установленной тепловой мощности котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 24.

Таблица 24

| Наименование котельной | Марка котельного агрегата | Количество котельных агрегатов, шт, | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | КВр-0,93 | 3 | 2,4 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | КВр-0,63 | 3 | 1,62 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | КВр-0,93 | 2 | 1,6 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | КВр-0,23 | 3 | 0,6 |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | КВр-0,18 | 2 | 0,3 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | КВр-0,63 | 3 | 1,62 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | КВр-1,16 | 3 | 3,0 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | КВр-0,23 | 4 | 0,8 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | КВр-0,63 | 2 | 1,08 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | КВр-0,3 | 3 | 0,8 |
| Итого по муниципальному образованию | 13,82 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 25.

Таблица 25

| Наименование котельной | Ограничения тепловой мощности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 0 | 2,4 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 0 | 1,62 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0 | 1,6 |
| Котельная «Детский сад № 9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0 | 0,6 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0 | 0,3 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 0 | 1,62 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 0 | 3,0 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0 | 0,8 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 0 | 1,08 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0 | 0,8 |
| Итого по муниципальному образованию | 0 | 13,82 |

Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 26.

Таблица 26

| Наименование котельной | Марка и количество котельных агрегатов | Объем потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | КВр-0,93 – 3шт | 0,0171 | 2,3829 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | КВр-0,63 – 3шт | 0,0196 | 1,6004 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | КВр-0,93 – 2шт | 0,0218 | 1,5782 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | КВр-0,23- 3шт | 0,0191 | 0,5809 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | КВр-0,18 – 2шт | 0,0031 | 0,2969 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | КВр-0,63 – 3шт | 0,0096 | 1,6104 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | КВр-1,16 – 3шт | 0,0246 | 2,9754 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | КВр-0,23 – 4шт | 0,0095 | 0,7905 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | КВр-0,63 – 2шт | 0,0042 | 1,0758 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | КВр-0,3 – 3шт | 0,0054 | 0,7946 |
| Итого по муниципальному образованию | 0,134 | 13,686 |

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения.

Котельные Тасеевского сельсовета не являются комбинированными источниками выработки тепловой и электрической энергии.

В состав котельных Тасеевского сельсовета не входят комплекты оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетей воды.

График изменения температур теплоносителя котельных Тасеевского сельсовета в зависимости от температур наружного воздуха по температурному графику 95-70°С представлен на Рисунке 11.

Рисунок 11

График изменения температур теплоносителя котельных Тасеевского сельсовета в зависимости от температур наружного воздуха выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тасеевского сельсовета, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70 °С.

Загрузка котельных агрегатов, установленных в котельных Тасеевского сельсовета, в отчетном (базовом) 2021 году представлена в Таблице 27.

Таблица 27

| Наименование котельной | Марка и количество котельных агрегатов | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Среднегодовая загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | КВр-0,93 – 3шт | 2,4 | 0,7841 | 19,84 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | КВр-0,63 – 3шт | 1,62 | 0,4326 | 17,23 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | КВр-0,93 – 2шт | 1,6 | 0,5829 | 23,23 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | КВр-0,23- 3шт | 0,6 | 0,1334 | 12,74 |
| Котельная «Детский сад № 6» (ул. Октябрьская, д. 141) | КВр-0,18 – 2шт | 0,3 | 0,0968 | 19,49 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | КВр-0,63 – 3шт | 1,62 | 1,1052 | 39,76 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | КВр-1,16 – 3шт | 3 | 1,6413 | 32,02 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | КВр-0,23 – 4шт | 0,8 | 0,1653 | 12,64 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | КВр-0,63 – 2шт | 1,08 | 0,3511 | 16,69 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | КВр-0,3 – 3шт | 0,8 | 0,3287 | 20,14 |
| Итого по муниципальному образованию | 13,82 | 5,6214 | - |

Учет тепловой энергии, выработанной и котельными Тасеевского сельсовета и отпущенной в тепловые сети котельных, ведется расчетным способом на основании потребленного объема и котельными Бурого угля марки 2БР Степановского месторождения.

Отказы и восстановления оборудования, установленного в котельных Тасеевского сельсовета, в отчетном (базовом) 2021 году не зафиксированы.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных Тасеевского сельсовета, в отчетном (базовом) 2021 году не выносились.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Тепловые сети котельных Тасеевского сельсовета имеют по одному магистральному выводу в двухтрубном металлическом нерезервируемом исполнении, выполненному надземной прокладкой и подземной прокладкой в непроходных каналах с теплоизоляцией из минеральной ваты, ППУ скорлуп, оканчивающемуся секционирующей арматурой в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, общественных зданиях потребителей тепловой энергии. Компенсация температурных удлинений тепловых сетей котельной осуществляется П-образными компенсаторами, углами поворота теплотрассы.

Центральные тепловые пункты и тепловые павильоны тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Вводы магистральных сетей от котельных в промышленные объекты отсутствуют.

Схемы тепловых сетей в зонах действия котельных Тасеевского сельсовета представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) «Картографическая часть схемы теплоснабжения».

Параметры тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 28.

Таблица 28

| Наименование параметра тепловых сетей | Наименование котельной |
| --- | --- |
|  | Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Котельная «Школа №2» (ул, Мичурина, д, 8, стр, 3) | Котельная «Детский сад №9» (ул, Сурикова, д, 10а) | «Детский сад №6» (ул, Октябрьская, д, 141) | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) |
| Год начала эксплуатации | 1986 | 1978 | 1989 | 1988 | 1988 | 1991 | 1984 | 1977 | 1990 | 1979 |
| Наружный диаметр, мм | 32-219 | 57-159 | 57-159 | 57-108 | 57-108 | 32-108 | 57-159 | 32-108 | 57-108 | 57-108 |
| Материал изготовления | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Схема исполнения | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная | Двухтрубная |
| Конструкция | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая |
| Протяженность в двухтрубном исполнении, км | 1,104 | 0,235 | 0,502 | 0,388 | 0,042 | 0,794 | 1,881 | 0,515 | 0,458 | 0,323 |
| Глубина прокладки, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Тип изоляции | Минеральная вата | Минеральная вата, скорлупа ППУ | Минеральная вата, скорлупа ППУ | Минеральная вата | Минеральная вата | Минеральная вата, скорлупа ППУ | Минеральная вата, скорлупа ППУ | Минеральная вата | Минеральная вата, скорлупа ППУ | Минеральная вата, скорлупа ППУ |
| Тип компенсирующих устройств | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы |
| Тип прокладки | Подземная в непроходных каналах, бесканальная | Подземная в непроходных каналах, бесканальная | Подземная в непроходных каналах, бесканальная | Надземная, подземная в непроходных каналах | Надземная, подземная в непроходных каналах | Надземная, подземная в непроходных каналах | Надземная, подземная в непроходных каналах | Надземная, подземная в непроходных каналах | Надземная, подземная в непроходных каналах | Надземная, подземная в непроходных каналах |
| Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см2 | 3 | 4,0 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 2,2 |
| Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см2 | 2,8 | 3,8 | 2,0 | 2,4 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
| Наименование параметра тепловых сетей | Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Котельная «Школа №2» (ул, Мичурина, д, 8, стр, 3) | Котельная «Детский сад №9» (ул, Сурикова, д, 10а) | «Детский сад №6» (ул, Октябрьская, д, 141) | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) |
| Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -46 °С) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -46 °С) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Материальная характеристика, м2 | 89,542 | 20,79 | 46,665 | 31,253 | 3,738 | 67,221 | 158,441 | 41,61 | 44,561 | 35,079 |
| Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час | 0,7841 | 0,4326 | 0,5829 | 1.1052 | 0.0968 | 1,1052 | 1,6413 | 0,1653 | 0,3511 | 0,3287 |
| Эксплуатационный срок службы, лет | 35 | 43 | 32 | 33 | 33 | 30 | 37 | 44 | 31 | 42 |
| Остаточный эксплуатационный ресурс, лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ, % | 45 | 45 | 60 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 |
| Состояние | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации | Годны для эксплуатации |

Вводная запорная арматура на тепловых сетях котельных Тасеевского сельсовета размещена в индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов и общественных зданий потребителей тепловой энергии.

График регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети котельных Тасеевского сельсовета представлен на Рисунке 12.

Рисунок 5

График регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети котельных Тасеевского сельсовета выбран на основании климатических параметров отопительного периода на территории Тасеевского сельсовета, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочных данных температуры воды, подаваемой в систему теплоснабжения котельной и температуры сетевой воды в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70°С.

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети котельных Тасеевского сельсовета соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети котельных.

Для водяных тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета предусмотрен гидравлический режим, рассчитываемый по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Отказы тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета в виде аварий и инцидентов за последние 5 лет не зафиксированы. Восстановление (аварийно-восстановительные ремонты) тепловых сетей котельных за последние 5 лет не выполнялись.

В целях диагностики состояния тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс.

Гидравлические испытания тепловых сетей котельных проводят дважды: сначала проверяются прочность и плотность теплопроводов без оборудования и арматуры, затем проверяется все теплопроводы, которые готовы к эксплуатации, с установленным оборудованием.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) тепловыми сетями котельной, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей, складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, с утечками теплоносителя. Расчеты нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от «30» декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной ««Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) в отчетном (базовом) 2021 году составили 501,524 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24)в отчетном (базовом) 2021 году составили 114,936 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3)в отчетном (базовом) 2021 году составили 263,577 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) в отчетном (базовом) 2021 году составили 156,118 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) в отчетном (базовом) 2021 году составили 19,592 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) в отчетном (базовом) 2021 году составили 206,225 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) в отчетном (базовом) 2021 году составили 898,68 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) в отчетном (базовом) 2021 году составили 213,143 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) в отчетном (базовом) 2021 году составили 104,149 Гкал.

Технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности) потребителям тепловыми сетями котельной «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) в отчетном (базовом) 2021 году составили 146,644 Гкал.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета в отчетном (базовом) 2021 году не выносились.

Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельных Тасеевского сельсовета осуществляются по зависимому присоединению систем отопления потребителей тепловой энергии без смешения.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной потребителям из тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не установлены.

Диспетчерские службы теплоснабжающей организации ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» средства автоматизации, телемеханизации и связи, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Защита тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

Тепловые сети котельных Тасеевского сельсовета на праве собственности принадлежат Администрации Тасеевского сельсовета, эксплуатируются единой теплоснабжающей организацией ООО «АГРОКОМПЛЕКТ». Бесхозные тепловые сети на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:0000000:1489 включающую часть с. Тасеево по ул. Партизанская, д. 3а до жилых домов по ул. Прудовая, д.2, д. 3, по пер. Центральный д.3. д. по ул. Краснопартизанская, д. 16 и нежилых зданий по пер. Центральный, д. 1, д. 1а, по ул. Краснопартизанская, д. 1, д. 2, по ул. Советская, д. 27. котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,104 км, в т.ч. под землей 1 068 метров, на поверхности 36 метров.

Зона действия котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:1482, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Краснопартизанская, д. 24, стр.2 до не жилых зданий по ул. Краснопартизанская, д. 24, д. 24, стр. 1, ТК4 и жилого дома по ул. Краснопартизанская, д. 22. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,235 км.

Зона действия котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:1483, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Мичурина, д. 8 стр.3 до нежилых зданий по ул. Мичурина, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8 стр.1, д. 8 стр. 2, жилого дома по ул. Мичурина д. 9 и водонапорной башни. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,502 км.

Зона действия котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:1711008:03, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Сурикова, д. 10а до детского сада №9 по ул. Сурикова, д. 10, корпус №1, №2, №3, №4. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,388 км.

Зона действия котельной «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141 стр.1) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1486, включающую часть с. Тасеево от котельной до детского сада №6 по ул. Октябрьская, д. 141 стр. 1. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,042 км.

Зона действия котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:0000000:0:1477, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Новый квартал, д. 24а до нежилого здания по ул. Новый квартал д. 24 стр. 1 и жилых домов по ул. Новый квартал №11-23. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,794 км.

Зона действия котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1491, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Гусарова, д. 2а до не жилых зданий по ул. Лазо, л. 20 стр. 1 -9, жилых домов по ул. Больничная, д. 1, по ул. Новый квартал №1-10. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,881 км.

Зона действия котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1490, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Пролетарская, д. 46 стр. 2 до жилых домов по ул. Пролетарская, д. 39а, д.50, д.52, нежилых зданий по ул. Пролетарская, д. 48, д. 46, д. 46 стр. 3, 5, 6, 7, по ул. Норышева, д. 1. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,515 км.

Зона действия котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина д. 2а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1487, включающую часть с. Тасеево от котельной по пер. Гагарина, д. 2а до жилых домов по пер. Гагарина №1, №2, №3, №4, соц. дом по ул. Гагарина, д. 5б. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,458 км.

Зона действия котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 64в) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1485, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Луначарского, д.64в до ММЦ и общежития ПУ-72 по ул. Луначарского, д. 64а, столярки по ул. Луначарского, д. 64б и гаражей по ул. Луначарского, стр. 1, стр 2. Котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,323 км.

Зоны действия котельных с. Тасеево представлены в Таблице 29.

Таблица 29

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес места нахождения потребителя тепловой энергии | Отапливаемая площадь потребителя тепловой энергии, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а) |
| 1.1 | Здания бюджетных организаций |
| 1.1.1 | Администрация Тасеевского района | ул. Краснопартизанская, 2 | нет данных |
| 1.1.2 | Гаражи (администрация Тасеевского район, отдел образования Тасеевского района, МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», РКЦ) | ул. Краснопартизанская, 2, стр.1 | нет данных |
| 1.1.3 | ФГУП «Почта России» | ул. Советская, 27 | нет данных |
| 1.1.4 | МБУК «Тасеевский краеведческий музей» | ул. Краснопартизанская, 3 | нет данных |
| 1.1.5 | Здание (ИНФС России №8, отделение федерального казначейства) | пер. Центральный, 5а | нет данных |
| 1.1.6 | Здание (МБУК ЦБСГУ «Центр занятости населения», ИП «Белоусов», прокуратура) | пер. Центральный, 4 | нет данных |
| 1.1.7 | Здание (МБУК Тасеевская ЦБС, финансовое управление администрации Тасеевского района, ООО «Росгострах- Сибирь», ФГУП Ростехинвентаризация БТИ) | пер. Центральный, 6 | нет данных |
| 1.1.8 | МБУК «Тасеевский РДК»(МБУК Тасеевская ЦБС) | пер. Центральный, 1 | нет данных |
| 1.1.9 | ИП «Белоусов» Торговый дом «Сентябрь» | пер. Центральный, 1а | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 27257,92 |
| 1.2 | Жилые дома |
| 1.2.1 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 1 | нет данных |
| 1.2.2 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 3 | нет данных |
| 1.2.3 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Прудовая, д. 5 | нет данных |
| 1.2.4 | жилой дом | ул. Партизанская, д.3 | нет данных |
| 1.2.5 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Центральный, д. 7 | нет данных |
| 1.2.6 | жилой дом | пер. Центральный, д. 3 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 791,2 |
| Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Здания бюджетных организаций |
| 2.1 | МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №1» | ул. Краснопартизанская, д. 24 | 18862,8 |
| Жилые дома |
| 2.2 | 12- ти квартирный жилой дом (Губернские аптеки №14) | ул. Краснопартизанская, д. 22 | 698,2 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Здания бюджетных организаций |
| 3.1 | МБОУ «Тасеевская средняя общеобразовательная школа №2» | ул. Мичурина, 8 | нет данных |
| 3.2 | Здание (Отдел Пенсионного фонда РФ, МУ «Центр социальной помощи семье и детям», МУ «Центр социального обслуживания населения») | ул. Мичурина, 7 | нет данных |
| 3.3 | Гаражи (школа, пенсионного фонда) | ул. Мичурина, д. 8, стр.1 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 21827,4 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Здания бюджетных организаций |
| 4.1 | МДОУ Детский сад №9 «Лесовичек» (корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4) | ул. Сурикова, д.10 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 4239,0 |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул, Октябрьская, д. 141) |
| 5.1 | МДОУ Детский сад №6 «Сказка» | ул. Октябрская, д, 141 | 4085,3 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Здания бюджетных организаций |
| 6.1 | БПК | ул. Новый квартал, 24а | 696,2 |
| Жилые дома |
| 6.2.1 | 12- ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 11 | нет данных |
| 6.2.2 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 12 | нет данных |
| 6.2.3 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 13 | нет данных |
| 6.2.4 | 18 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 14 | нет данных |
| 6.2.5 | 18 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 15 | нет данных |
| 6.2.6 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 16 | нет данных |
| 6.2.7 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 17 | нет данных |
| 6.2.8 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 18 | нет данных |
| 6.2.9 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 19 | нет данных |
| 6.2.10 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 20 | нет данных |
| 6.2.11 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 21 | нет данных |
| 6.2.12 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 22 | нет данных |
| 6.2.13 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал № 23 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 5828,92 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Здания бюджетных организаций |
| 7.1.1 | МБУЗ «Тасеевская ЦРБ» (терапевтический корпус, хирургический корпус, пищеблок, поликлиника, инфекционное отделение, морг, ренген кабинет, гараж) | ул. Лазо, 20 | нет данных |
| 7.1.2 | Гараж ( Тасеевская ЦРБ) | ул. Лазо, 20, стр.1 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 25259,7 |
| Жилые дома |
| 7.2.1 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Гусарова, д. 1 | нет данных |
| 7.2.2 | 2 –х квартирный жилой дом | ул. Больничная, д. 1 | нет данных |
| 7.2.3 | жилой дом | ул. Больничная, д. 2 | нет данных |
| 7.2.4 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №1 | нет данных |
| 7.2.5 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №2 | нет данных |
| 7.2.6 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №3 | нет данных |
| 7.2.7 | 12 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №4 | нет данных |
| 7.2.8 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №5 | нет данных |
| 7.2.9 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №6 | нет данных |
| 7.2.10 | 8 – ми квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №7 | нет данных |
| 7.2.11 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №8 | нет данных |
| 7.2.12 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №9 | нет данных |
| 7.2.13 | 10 – ти квартирный жилой дом | ул. Новый квартал №10 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 3779,5 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Здания бюджетных организаций |
| 8.1.1 | МДОУ Детский сад №8 «Сибирячок» | ул. Норышева, 3 | нет данных |
| 8.1.2 | МБУ «Тасеевский молодежный центр» | ул. Норышева, 1 | нет данных |
| 8.1.3 | МБОУ «ТСОШ №1» (спортзал ) | ул. Норышева, 1 | нет данных |
| 8.1.4 | Контора ООО «Агрокомплект» | ул. Пролетарская, 46 | нет данных |
| 8.1.5 | Гараж ж/бетонный (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 1 | нет данных |
| 8.1.6 | Гараж деревянный (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 2 | нет данных |
| 8.1.7 | Аварийная (ООО «Агрокомплект») | ул. Пролетарская, 46, стр. 3 | нет данных |
| 8.1.8 | Столярка ( ООО «Агрокомплект» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 | нет данных |
| 8.1.9 | Гараж ( МБУК «Тасеевская РДК» ) | ул. Пролетарская, 46, стр. 4 | нет данных |
| 8.1.10 | МБОУ ДОД Тасеевская ДМШ» | ул. Пролетарская, 48 | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 6756,1 |
| Жилые дома |
| 8.2.1 | 2- х квартирный жилой дом | ул. Пролетарская, 50 | нет данных |
| 8.2.2 | 2- х квартирный жилой дом | ул. Пролетарская, 39а | нет данных |
| 8.2.3 | жилой дом | ул. Пролетарская, 52а | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 300,35 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Жилые дома |
| 9.1 | 12 – ти квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 1 | нет данных |
| 9.2 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 3 | нет данных |
| 9.3 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 2 | нет данных |
| 9.4 | 2 –х квартирный жилой дом | пер. Гагарина, д. 4 | нет данных |
| 9.5 | 8 –ми квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 5б | нет данных |
| 9.6 | 8-ми квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 7 | нет данных |
| 9.7 | 18-ти квартирный жилой дом | ул. Гагарина, д. 5а | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 2596,4 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д. 64в) |
| Здания бюджетных организаций |
| 10.1.1 | МФЦ по Тасеевскому району | ул. Луначарского, д. 64а | нет данных |
| 10.1.2 | Общежитие ПУ - 72 | ул. Луначарского, д. 64а | нет данных |
| 10.1.3 | ПУ -72 | ул. Луначарского, д. 66 | нет данных |
| 10.1.4 | ПУ -72 ( гаражи) | ул. Луначарского, д. 66, стр,1,2 | нет данных |
| 10.1.5 | ПУ – 72 (мастерская) | ул. Луначарского, д. 64б | нет данных |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 5675,71 |
| Жилые дома |
| 10.2.1 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Луначарского, д. 37 | нет данных |
| 10.2.2 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Норышева, д. 12 | нет данных |
| 10.2.3 | 2 –х. квартирный жилой дом | ул. Чкалова, д. 16 | нет данных |
| Итого по жилым домам: | 349,9 |
| Итого по жилым домам: | 14 344,47 |
| Итого по зданиям бюджетных организаций: | 114 660,3 |
| Итого по муниципальному образованию: | 129 004,6 |

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Графические материалы с обозначением зон действия котельных Тасеевского сельсовета представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) «Картографическая часть Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)».

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетным элементом территориального деления, неизменяемым в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных Тасеевского сельсовета.

Значения спроса на тепловую мощность котельных Тасеевского сельсовета при расчетных температурах наружного воздуха, предусмотренных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в расчетных элементных территориального деления по температурному графику 95-70°С представлены в Таблице 30.

Таблица 30

| Наименование параметра | Расчетная температура наружного воздуха. °С |
| --- | --- |
|  | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -46 |
| Температура сетевой воды в подающем трубопроводе. °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64.3 | 69.4 | 74.5 | 79.5 | 84.4 | 89.3 | 95 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе. °С | 50.8 | 50.2 | 49.3 | 48.4 | 47.6 | 51.0 | 54.3 | 57.5 | 60.5 | 63.6 | 66.5 | 70 |
| Разница температур сетей воды в подающем и обратном трубопроводах. °С | 9.2 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.4 | 13.3 | 15.1 | 17 | 19 | 20.8 | 22.8 | 25 |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а), Гкал/ч | 0.1188 | 0.1782 | 0.2376 | 0.2970 | 0.3564 | 0.4158 | 0.4752 | 0.5346 | 0.5940 | 0.6534 | 0.7128 | 0.7841 |
| Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская, д. 24), Гкал/ч | 0.0655 | 0.0983 | 0.1311 | 0.1639 | 0.1966 | 0.2294 | 0.2622 | 0.2950 | 0.3277 | 0.3605 | 0.3933 | 0.4326 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8. стр. 3), Гкал/ч | 0.0883 | 0.1325 | 0.1766 | 0.2208 | 0.2650 | 0.3091 | 0.3533 | 0.3974 | 0.4416 | 0.4858 | 0.5299 | 0.5829 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а), Гкал/ч | 0.0202 | 0.0303 | 0.0404 | 0.0505 | 0.0606 | 0.0707 | 0.0808 | 0.0910 | 0.1011 | 0.1112 | 0.1213 | 0.1334 |
| Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141), Гкал/ч | 0.0147 | 0.0220 | 0.0293 | 0.0367 | 0.0440 | 0.0513 | 0.0587 | 0.0660 | 0.0733 | 0.0807 | 0.0880 | 0.0968 |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а), Гкал/ч | 0.1675 | 0.2512 | 0.3349 | 0.4186 | 0.5024 | 0.5861 | 0.6698 | 0.7535 | 0.8373 | 0.9210 | 1.0047 | 1.1052 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г), Гкал/ч | 0.2487 | 0.3730 | 0.4974 | 0.6217 | 0.7460 | 0.8704 | 0.9947 | 1.1191 | 1.2434 | 1.3678 | 1.4921 | 1.6413 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46), Гкал/ч | 0.0250 | 0.0376 | 0.0501 | 0.0626 | 0.0751 | 0.0877 | 0.1002 | 0.1127 | 0.1252 | 0.1378 | 0.1503 | 0.1653 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2), Гкал/ч | 0.0532 | 0.0798 | 0.1064 | 0.1330 | 0.1596 | 0.1862 | 0.2128 | 0.2394 | 0.2660 | 0.2926 | 0.3192 | 0.3511 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в), Гкал/ч | 0.0498 | 0.0747 | 0.0996 | 0.1245 | 0.1494 | 0.1743 | 0.1992 | 0.2241 | 0.2490 | 0.2739 | 0.2988 | 0.3287 |

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 31.

Таблица 31

| Наименование коллектора | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 0.7841 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 0.4326 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0.5829 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0.1334 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0.0968 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 1.1052 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 1.6413 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0.1653 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 0.3511 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0.3287 |
| Итого по муниципальному образованию | 5.6214 |

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Количество тепловой энергии, выработанной и котельными Тасеевского сельсовета, в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и отчетный (базовый) 2021 год в целом представлено в Таблице 32.

Таблица 32

| Наименование параметра | Выработка тепловой энергии и котельными |
| --- | --- |
| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2021 год |
| Средняя температура наружного воздуха. °С | -23.2 | -20.8 | -11.3 | -2.4 | 5.7 | 14.7 | 18.5 | 14.3 | 7.3 | -1.7 | -13.2 | -20.3 | -2.7 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская. д. 3а), Гкал | 456.27 | 389.22 | 330.58 | 228.95 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.52 | 229.19 | 339.34 | 425.64 | 2605.89 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская. д. 24), Гкал | 240.74 | 205.37 | 174.43 | 120.80 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 120.93 | 179.05 | 224.58 | 1374.97 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина. д. 8. Стр. 3), Гкал | 337.77 | 288.14 | 244.73 | 169.49 | 79.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 169.67 | 251.21 | 315.10 | 1929.13 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова. д. 10а) | 94.35 | 80.48 | 68.36 | 47.34 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 47.39 | 70.17 | 88.02 | 538.86 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Детский сад №6» ( с. Тасеево, ул. Октябрьская. д. 141) | 49.12 | 41.91 | 35.59 | 24.65 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 24.68 | 36.54 | 45.83 | 280.56 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «БПК» ( с. Тасеево, ул. Новый квартал. д. 24а) | 527.92 | 450.34 | 382.50 | 264.91 | 124.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.15 | 265.18 | 392.63 | 492.48 | 3015.13 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова. д. 2г) | 895.82 | 764.18 | 649.06 | 449.52 | 210.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.39 | 449.98 | 666.25 | 835.69 | 5116.33 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская. д. 46) | 118.33 | 100.94 | 85.74 | 59.38 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 59.44 | 88.01 | 110.39 | 675.84 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина д. 2) | 156.55 | 133.55 | 113.43 | 78.56 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 78.64 | 116.43 | 146.04 | 894.12 |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского. д.64в) | 150.16 | 128.09 | 108.80 | 75.35 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 75.43 | 111.68 | 140.08 | 857.62 |

Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой и котельными Тасеевского сельсовета, являются многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома и общественные здания, расположенные на территории Тасеевского сельсовета.

Тепловая энергия, вырабатываемая котельными Тасеевского сельсовета, используется потребителями на отопление.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения Тасеевского района на отопительный период утверждены Приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о «04» декабря 2020 года №14-36н. Нормативы потребления тепловой энергии для населения представлены в Таблице 33.

Таблица 33

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1.1 | 1 | - | - | 0,0479 |
| 1.2 | 2 | 0,0490 | - | 0,0509 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |
| 1.1 | 1 | - | - | 0,0198 |
| 1.2 | 2 | - | - | 0,0200 |
| 1.3 | 3 | - | - | 0,0198 |

## Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельных Тасеевского сельсовета, потерь тепловой мощности в тепловых сетях котельных и расчетной тепловой нагрузки по котельным представлены в Таблице 34.

Таблица 34

| Наименование коллектора | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 2,4 | 2,4 | 0,0171 | 2,3829 | 0,1453 | 0,7841 |
| Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская, д. 24) | 1,62 | 1,62 | 0,0196 | 1,6004 | 0,0802 | 0,4326 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 1,6 | 1,6 | 0,0218 | 1,5782 | 0,1081 | 0,5829 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,6 | 0,6 | 0,0191 | 0,5809 | 0,0248 | 0,1334 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0,3 | 0,3 | 0,0031 | 0,2969 | 0,0179 | 0,0968 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 1,62 | 1,62 | 0,0096 | 1,6104 | 0,2049 | 1,1052 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 3 | 3 | 0,0246 | 2,9754 | 0,3043 | 1,6413 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,8 | 0,8 | 0,0095 | 0,7905 | 0,0307 | 0,1653 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 1,08 | 1,08 | 0,0042 | 1,0758 | 0,0651 | 0,3511 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,8 | 0,8 | 0,0054 | 0,7946 | 0,0610 | 0,3287 |

Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по котельным Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 35.

Таблица 35

| Наименование коллектора | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 1,4535 | 0 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 1,0876 | 0 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0,8872 | 0 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,4227 | 0 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0,1822 | 0 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 0,3003 | 0 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 1,0298 | 0 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,5945 | 0 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | 0,6596 | 0 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,4049 | 0 |

Дефициты тепловой мощности нетто котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от котельных Тасеевского сельсовета до самого удаленного потребителя тепловой энергии, представлены в Таблице 36.

Таблица 36

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Давление сетевой воды в начале тепловой сети. м | Давление сетевой воды в конце тепловой сети (самый удаленный потребитель). м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | Подающий | 30 | 29.4 |
|  | Обратный | 28 | 28.6 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Подающий | 40 | 39.4 |
|  | Обратный | 38 | 38.6 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Подающий | 22 | 21.4 |
|  | Обратный | 20 | 20.6 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Подающий | 26 | 25.4 |
|  | Обратный | 24 | 24.6 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | Подающий | 12 | 11.4 |
|  | Обратный | 10 | 10.6 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Подающий | 32 | 31.4 |
|  | Обратный | 30 | 30.6 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | Подающий | 40 | 39.4 |
|  | Обратный | 38 | 38.6 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Подающий | 30 | 29.4 |
|  | Обратный | 28 | 28.6 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | Подающий | 32 | 31.4 |
|  | Обратный | 30 | 30.6 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | Подающий | 22 | 21.4 |
|  | Обратный | 20 | 20.6 |

В Тасеевском сельсовете по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год наблюдается наличие резервов тепловой мощности нетто котельных.

Расширение технологических зон действия котельных Тасеевского сельсовета нецелесообразно в связи с отсутствием на территории Тасеевского сельсовета зон действия с дефицитом тепловой энергии источников теплоснабжения.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

Перспективные зоны действия существующих по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год котельных Тасеевского сельсовета к 2032 году будут увеличиваться.

В котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год водоподготовительные установки отсутствуют. Запланирован монтаж водоподготовительных установок в котельных на перспективу до 2032 года.

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год являются закрытыми системами теплоснабжения, в которых осуществляется потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и не предназначены на нужды горячего водоснабжения.

Балансы максимального потребления теплоносителя в зонах действия систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 37.

Таблица 37

| Наименование котельной | Максимальное потребление теплоносителя в зоне действия системы теплоснабжения котельной, м3/час |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 31,364 |
| Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская, д. 24) | 17,304 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 23,316 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 5,336 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 3,872 |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а) | 44,208 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 65,652 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 6,612 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 14,044 |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | 13,148 |
| Итого по муниципальному образованию | 224,856 |

Балансы максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 38.

Таблица 38

| Наименование котельной | Максимальное потребление теплоносителя в зоне действия системы теплоснабжения котельной, м3/час |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 32,772 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 17,675 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 24,194 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 5,676 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 3,922 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 44,816 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 69,014 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 7,029 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | 14,480 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 13,807 |
| Итого по муниципальному образованию | 233,385 |

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Котельные Тасеевского сельсовета в процессе эксплуатации в качестве основного топлива используют бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения.

Вид и количество используемого основного топлива для котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 39.

Таблица 39

| Наименование котельной | Вид используемого основного топлива | Количество используемого основного топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | т | т у.т. |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 1289 | 777,3 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 753 | 454,1 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 1053 | 635,0 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 554 | 334,1 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 271 | 163,4 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 1127 | 679,6 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 1827 | 1101,7 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 996.6 | 600,9 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 545 | 328,6 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 935 | 563,8 |
| Итого по муниципальному образованию | 9350,6 | 5638,5 |

Резервное и аварийное топливо для котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствует.

Поставка бурого угля марки 2БР для котельных Тасеевского сельсовета осуществляется со Степановского месторождения. Поставка бурого уголя марки 2БР Степановского месторождения для котельных осуществляется стабильно, срывы поставок, за последние 3 года не зафиксированы.

Местным видом топлива в Тасеевском сельсовете являются дрова для отопления.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

В целях определения надежности системы теплоснабжения муниципального образования используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии, соответствие установленной мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатели надежности, используемые для оценки надежности системы теплоснабжения:

- КОТК ТС – интенсивность отказов тепловых сетей;

- КОТК ИТ – интенсивность отказов источника тепловой энергии;

- КНЕД– относительный аварийиный недоотпуск тепла;

- КЭ - надежность электроснабжения источника тепловой энергии;

- КВ - надежность водоснабжения источника тепловой энергии;

- КТ - надежность топливоснабжения источника тепловой энергии;

- КБ - соответствие тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам;

- КР – уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- КС - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- КГОТ – готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения;

- КП – укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- КМ – оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- КТР – наличие основных материально-технических ресурсов;

- КИСТ – укомплектованность передвижнымиавтономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель надежности тепловых сетей определяется по формуле:

К = (КОТК ТС + КЭ + КВ + КТ + КБ + КР + КС) / n.

Указанные критерии зависят от наличия резервного электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии состояния тепловых сетей и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

В зависимости от совокупного значения коэффициентов надежности теплоснабжения выделяются следующие степени надежности систем теплоснабжения:

- высоконадежные: значение К более 0.9;

- надежные: значение К от 0.75 до 0.89;

- малонадежные: значение К от 0.5 до 0.74;

- ненадежные: значение К менее 0.5.

Аварийные отключения потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельными Тасеевского сельсовета, за последние 3 года отсутствуют.

Графические материалы в виде карт-схем тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) «Картографическая часть схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)».

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от «17» октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года в Тасеевском сельсовете отсутствуют.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», восстановление теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, производится в следующие сроки:

- при диаметре тепловых сетей 300 мм - в течение 15 часов;

- при диаметре тепловых сетей 400 мм - в течение 18 часов;

- при диаметре тепловых сетей 500 мм - в течение 22 часов;

- при диаметре тепловых сетей 600 мм - в течение 26 часов;

- при диаметре тепловых сетей 700 мм - в течение 29 часов;

- при диаметре тепловых сетей от 800 до 1000 мм - в течение 40 часов;

- при диаметре тепловых сетей от 1200 до 1400 мм - в течение 54 часов.

Степень надежности систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета представлена в Таблице 40.

Таблица 40

| Наименование котельной | Показатели надежности системы теплоснабжения | Степень надежности теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | К ОТК ТС | К ОТК ИТ | К НЕД | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КГОТ | КП | КМ | КТР | КИСТ | К | Тепловые сети | Источник тепловой энергии | Система теплоснабжения |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | надежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | надежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63 | малонадежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.70 | 0.5 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | малонадежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.61 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | надежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63 | надежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.34 | 1 | 0,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74 | надежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | надежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.61 | 0.5 | 0,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.71 | малонадежные | малонадежный | малонадежная |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.51 | 0.5 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.62 | малонадежные | малонадежный | малонадежная |

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В системе теплоснабжения от котельных Тасеевского сельсовета в качестве теплоснабжающей и теплосетевой организации выступает ООО «АГРОКОМПЛЕКТ».

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Реквизиты ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»:. ОГРН 1173850016185; ИНН 3851019540; КПП 385101001; ОКПО 15500406; ОКАТО 25240555000; ОКОПФ 12300; дата государственной регистрации: «28» апреля 2017 года; юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61, офис 2-14, адрес местонахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 61, офис 2-14.; размер уставного капитала: 10000.00 рублей; руководитель: директор Плесовских Дмитрий Александрович; основный вид деятельности (ОКВЭД): 35.30.14 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета за отчетный (базовый) 2021 год представлены в Таблице 41.

Таблица 41

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17288,45 |
| 2 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 368 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2 624,58 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии в том числе: | Гкал | 14295,87 |
| - | население | Гкал | 6773,91 |
| - | бюджетные учреждения | Гкал | 7215,36 |
| - | сторонние организации | Гкал | 306,6 |
| - | производственным зданиям промышленных предприятий | Гкал | 0 |
| 5 | Протяженность тепловых сетей | км | 6.529 |
| 6 | Потребление основного топлива - Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | т | 9350.6 |

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Размер утвержденных цен (тарифов), установленных Службой по тарифам Красноярского края на тепловую энергию, поставленную потребителям Тасеевского сельсовета, в отчетном (базовом) 2022 году представлен в Таблице 42.

Таблица 42

| Наименование котельной | Размер тарифа на тепловую энергию. поставленную потребителям муниципального образования. в отчетном (базовом) 2022 году, руб./Гкал |
| --- | --- |
|  | 1-е полугодие 2022 г. | 2-е полугодие 2022 г. |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | 4351.75 | 4656.41 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 4351.75 | 4656.41 |

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тасеевского сельсовета, формируется одноставочным тарифом.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социальных значимых категорий потребителей, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не установлена.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Основной проблемой развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета в целом является низкая потребность среди потребителей тепловой энергии муниципального образования в централизованном теплоснабжении. Население муниципального образования предпочитает установку индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на угле каменном и дровах для отопления, соответственно.

Проблемами организации качественного теплоснабжения Тасеевского сельсовета являются отсутствие водоподготовительных установок в котельных Тасеевского сельсовета, отсутствие приборов учета расхода теплоносителя в котельных, отсутствие приборов коммерческого учета произведенной и котельными тепловой энергии, отсутствие организации ведения статистики по авариям на тепловых сетях котельных.

Проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения Тасеевского сельсовета является высокий физический износ тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не выносились.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения Тасеевского сельсовета в отчетном (базовом) 2021 году представлен в Таблице 43.

Таблица 43

| Наименование котельной | Количество выработанной тепловой энергии Гкал/год | Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 2605,88 | 2057.27 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 1374,97 | 1206.16 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 1929,13 | 1605.76 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 538,86 | 330.23 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 280,56 | 252.55 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 3015,13 | 2782.52 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 5116,33 | 4150.09 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 675,84 | 436.68 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | 894,12 | 778.47 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 857,62 | 696.14 |
| Итого по муниципальному образованию | 17288,44 | 14295.87 |

## 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Планируется присоединить 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 480 м² с объем потребления тепловой энергии 0.02 Гкал/час в отопительный период к действующей котельной «ПУ-72» и 4 жилых дома общей площадью 195 м² с объем потребления тепловой энергии 0.01 Гкал/час в отопительный период к котельной «Центральная».

Так же планируется выполнить снос ветхого жилья с процентом износа 70% и более. Новое жилищное строительство планируется индивидуальное усадебное 100% из расчета 22 м²/чел. площадь приусадебных участков 6-15 соток. Индивидуальное строительство будет выполняться за счет средств населения.

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На перспективу до 2032 года планируется присоединить 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 480 м2 с объем потребления тепловой энергии 0.02 Гкал/час в отопительный период к действующей котельной «ПУ-72», и 4 жилых дома общей площадью 195 м2 с объем потребления тепловой энергии 0.01 Гкал/час в отопительный период к котельной «Центральная», соответственно, прогнозируется увеличение удельных расходов тепловой энергии потребителей вышеуказанных котельных на отопление.

Изменение удельных расходов тепловой энергии потребителей остальных восьми котельных Тасеевского сельсовета на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих

На перспективу до 2032 года планируется присоединить 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 480 м2 с объем потребления тепловой энергии 0.02 Гкал/час в отопительный период к действующей котельной «ПУ-72». и 4 жилых дома общей площадью 195 м2 с объем потребления тепловой энергии 0.01 Гкал/час в отопительный период к котельной «Центральная», соответственно. прогнозируется увеличение удельных расходов тепловой энергии потребителей вышеуказанных котельных на отопление.

Изменение удельных расходов тепловой энергии потребителей остальных восьми котельных Тасеевского сельсовета на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируются.

## 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами расположенными в производственных зонах. при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах Тасеевского сельсовета и приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируются.

## ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения менее 100 тысяч человек разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения не является обязательной к выполнению.

Численность населения Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год составляет 8124 человек, соответственно, электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не требуется.

Графические материалы (карты-cхемы) систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) «Картографическая часть схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)».

# ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжении (актуализированной схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия котельных Тасеевского сельсовета с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности котельных, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, представлены в Таблице 44.

Таблица 44

| Наименование показателя | Существующая тепловая мощность и перспективная тепловая нагрузка в зоне действия котельной. Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная ««Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а), кадастровый квартал 24:36:0000000:1489 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,7841 | 0,8041 | 0,8241 | 0,8441 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 |
| Резервная тепловая мощность | 1.4535 | 1.4335 | 1.4135 | 1.3935 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24), кадастровый квартал 24:36:00000000:1482 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4326 |
| Резервная тепловая мощность | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0876 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3), кадастровый квартал 24:36:00000000:1483 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0.5829 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5829 |
| Резервная тепловая мощность | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8872 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а), кадастровый квартал 24:36:00000000:1483 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 |
| Резервная тепловая мощность | 0.4227 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4227 | 0.4227 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1486 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0.0968 | 0.0968 | 0.0968 | 0.0968 | 0.0968 | 0.0968 | 0.0968 | 0.0968 |
| Резервная тепловая мощность | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а), кадастровый квартал 24:36:000000000:0:1488 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1052 |
| Резервная тепловая мощность | 0.3003 | 0.3003 | 0.3003 | 0.3003 | 0.3003 | 0.3003 | 0.3003 | 0.3003 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г), кадастровый квартал 24:36:1711009:0:01 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 1.6413 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6413 | 1.6413 |
| Резервная тепловая мощность | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1490 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 |
| Резервная тепловая мощность | 0.5945 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5945 | 0.5945 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1487 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3511 |
| Резервная тепловая мощность | 0.6596 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6596 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в), кадастровый квартал 24:36:00000000:0:1485 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,3287 | 0,3387 | 0,3487 | 0,3587 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 | 0,3687 |
| Резервная тепловая мощность | 0.4049 | 0.3949 | 0.3849 | 0.3749 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 | 0.3649 |
| Итого по муниципальному образованию |
| Располагаемая тепловая мощность | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 5.6214 | 5.6514 | 5.6814 | 5.7114 | 5.7414 | 5.7414 | 5.7414 | 5.7414 |
| Резервная тепловая мощность | 7.0223 | 6.9923 | 6.9623 | 6.9323 | 6.9023 | 6.9023 | 6.9023 | 6.9023 |

## 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для магистральных выводов тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловым сетям от котельных, представлен в Таблице 45.

Таблица 45

| Наименование котельной | Тип трубопровода | Давление сетевой воды в начале тепловой сети, м | Давление сетевой воды в конце тепловой сети (самый удаленный потребитель), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | Подающий | 30 | 29.4 |
|  | Обратный | 28 | 28.6 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Подающий | 40 | 39.4 |
|  | Обратный | 38 | 38.6 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Подающий | 22 | 21.4 |
|  | Обратный | 20 | 20.6 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Подающий | 26 | 25.4 |
|  | Обратный | 24 | 24.6 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | Подающий | 12 | 11.4 |
|  | Обратный | 10 | 10.6 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Подающий | 32 | 31.4 |
|  | Обратный | 30 | 30.6 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | Подающий | 40 | 39.4 |
|  | Обратный | 38 | 38.6 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Подающий | 30 | 29.4 |
|  | Обратный | 28 | 28.6 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | Подающий | 32 | 31.4 |
|  | Обратный | 30 | 30.6 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | Подающий | 22 | 21.4 |
|  | Обратный | 20 | 20.6 |

## 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие тепловые мощности котельных Тасеевского сельсовета превышают существующую тепловую нагрузку потребителей тепловой энергии котельных. Резервов существующей тепловой мощности систем теплоснабжения котельных достаточно для обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии котельных на перспективу до 2032 года.

# ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## 5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Генеральным планом Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, разработанным на расчетный срок до 2032 года, на территории муниципального образования предусматривается:

- использование на территории Тасеевского сельсовета сочетания централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения;

- выполнение работ по реконструкции тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета;

- осуществление теплоснабжения индивидуальных жилых домов, малоэтажных жилых домов и общественных зданий, расположенных на территории Тасеевского сельсовета, не подключенных к тепловым сетям котельных Тасеевского сельсовета, от автономных источников теплоснабжения - печей работающих на дровах для отопления и угле каменном.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тасеевского сельсовета на 2017-2034 годы, разработанной на расчетный срок до 2034 года, на территории муниципального образования предусматривается выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета.

Программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Тасеевского сельсовета на 2019-2034 годы», разработанной на расчетный срок до 2034 года, на территории муниципального образования предусматривается выполнение работ по приобретению материалов для ремонта котельного и вспомогательного оборудования, установленного в котельных Тасеевского сельсовета.

Иные варианты перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не предусмотрены.

## 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Первым вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета является выполнение следующих работ на территории муниципального образования:

1. В котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №1, 2 и установить приборы учета тепловой энергии, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 663 метров.

2. В котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №1, 2, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 179 метров.

3. В котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы № 1, 2, дымососы № 1, 2, также установить пожарную сигнализацию и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 390 метров.

4. В котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а) необходимо заменить систему освещения котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, также установить пожарную сигнализацию и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 335 метров.

5. В котельной «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д.141, стр.1) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, котлы №1, 2, также выполнить монтаж установки ХВО.

6. В котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а) необходимо заменить внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №2, 3 и установить приборы учета тепловой энергии, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 430 метров.

7. В котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а) необходимо заменить насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №1, 2 и установить приборы учета тепловой энергии, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 916 метров.

8. В котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, дымосос, установить приборы учета тепловой энергии, пожарную сигнализацию и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 341 метр.

9. В котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы № 1, 2, 3, дымососы №1, 2 и установить приборы учета тепловой энергии, пожарную сигнализацию, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 283 метра.

10. В котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) необходимо заменить систему освещения котельной, необходимо заменить систему освещения котельной, насосное оборудование, котел №2, установить приборы учета тепловой энергии и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 220 метров.

Иные варианты перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета не предусмотрены.

В целях выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета необходимо сравнить вышеуказанные варианты перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета представлено в Таблице 46.

Таблица 46

| Наименование критерия сравнения | Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования | Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| Капиталовложения. тыс. руб. | 42497 | Х |
| Выработка тепловой энергии. Гкал/год | 17288,44 | Х |
| Количество потребителей. ед. | 94 | Х |
| Сокращение потерь при передаче тепловой энергии. % | 0 | Х |

## 5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Ввиду того, что иные варианты перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета не предусмотрены, в соответствии с данными технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета, приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения является первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения, который предусматривает выполнение следующих работ на территории муниципального образования:

В котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №1, 2 и установить приборы учета тепловой энергии, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 663 метров.

В котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №1, 2, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 179 метров.

В котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы № 1, 2, дымососы № 1, 2, также установить пожарную сигнализацию и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 390 метров.

В котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а) необходимо заменить систему освещения котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, также установить пожарную сигнализацию и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 335 метров.

В котельной «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д.141, стр.1) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, котлы №1, 2, также выполнить монтаж установки ХВО.

В котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а) необходимо заменить внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №2, 3 и установить приборы учета тепловой энергии, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 430 метров.

В котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а) необходимо заменить насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №1, 2 и установить приборы учета тепловой энергии, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 916 метров.

В котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, дымосос, установить приборы учета тепловой энергии, пожарную сигнализацию и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 341 метр.

В котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а) необходимо заменить систему освещения котельной, внутреннюю разводку труб, запорную арматуру котельной, насосное оборудование, котлы №1, 2, 3, дымососы №1, 2 и установить приборы учета тепловой энергии, пожарную сигнализацию, также выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 283 метра.

В котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) необходимо заменить систему освещения котельной, необходимо заменить систему освещения котельной, насосное оборудование, котел №2, установить приборы учета тепловой энергии и выполнить монтаж установки ХВО. Выполнить реконструкцию сетей теплоснабжения общей протяженностью в двухтрубном исполнении 220 метров.

Реализация выбранного варианта приоритетного развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования систем теплоснабжения муниципального образования, снизить потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям муниципального образования, оптимизировать финансовые затраты на производство тепловой энергии на территории муниципального образования.

# ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», водоподготовительная установка для подпитки системы теплоснабжения на источнике тепловой энергии обеспечивает подачу в тепловые сети источника тепловой энергии в рабочем режиме сетевую воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Принцип работы водоподготовительной установки: расход подпиточной воды в рабочем режиме компенсируется расчетными потерями сетевой воды в системе теплоснабжения источника тепловой энергии.

В котельных Тасеевского сельсовета водоподготовительные установки по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Запланирован монтаж водоподготовительных установок в котельные на перспективу до 2032 года.

Расчетные потери сетевой воды в системе теплоснабжения источника тепловой энергии включают расчетные технологические потери сетевой воды, потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловых сетей и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0.25 % среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения. Сезонная норма утечки теплоносителя из тепловых сетей котельных устанавливается в пределах среднегодового значения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», расчетный расход среднегодовой утечки сетевой воды для подпитки тепловых сетей источника тепловой энергии принимается равным 0.25 % фактического объема сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

## 6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Существующая и перспективная расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия котельных Тасеевского сельсовета представлена в Таблице 47.

Таблица 47

| Наименование котельной | Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия котельной, м3/час |
| --- | --- |
|  | Существующее | Перспективное |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 31,364 | 32,164 | 32,964 | 33,764 | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 13,148 | 13,548 | 13,948 | 14,348 | 14,748 | 14,748 | 14,748 | 14,748 |
| Итого по муниципальному образованию | 224,856 | 226,056 | 227,256 | 228,456 | 229,656 | 229,656 | 229,656 | 229,656 |

## 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы Теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год являются закрытыми системами теплоснабжения.

Расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей Тасеевского сельсовета отсутствует.

## 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования, установленного в котельных Тасеевского сельсовета, баки-аккумуляторы по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

## 6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия котельных Тасеевского сельсовета представлен в Таблице 48.

Таблица 48

| Наименование параметра | Эксплуатационный режим | Аварийный режим |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 31,364 | 32,772 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 31,364 | 32,772 |
| Котельная «Школа №1» ( ул. Краснопартизанская д. 24) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 17,304 | 17,675 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 17,304 | 17,675 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина д. 8. стр. 3) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 23,316 | 24,194 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 23,316 | 24,194 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова д. 10а) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 5,336 | 5,676 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 5,336 | 5,676 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская д. 141) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 3,872 | 3,922 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 3,872 | 3,922 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал д. 24а) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 44,208 | 44,816 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 44,208 | 44,816 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова д. 2г) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 65,652 | 69,014 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 65,652 | 69,014 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская д. 46) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 6,612 | 7,029 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 6,612 | 7,029 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 14,044 | 14,480 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 14,044 | 14,480 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского д.64в) |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 13,148 | 13,807 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 13,148 | 13,807 |
| Итого по муниципальному образованию |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды. м3/час | 224,856 | 233,385 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды. м3/час | 224,856 | 233,385 |

## 6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В котельных Тасеевского сельсовета водоподготовительные установки по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Запланирован монтаж водоподготовительных установок в котельные на перспективу до 2032 года.

Существующий и перспективный баланс потерь теплоносителя в тепловых сетях котельных Тасеевского сельсовета с учетом развития систем теплоснабжения котельных на перспективу до 2032 года представлен в Таблице 49.

Таблица 49

| Наименование котельной | Баланс потерь теплоносителя в тепловых сетях котельной, м3/час |
| --- | --- |
|  | Существующий | Перспективный |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 31,364 | 32,164 | 32,964 | 33,764 | 34,564 | 34,564 | 34,564 | 34,564 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 | 23,316 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а) | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 | 44,208 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 | 65,652 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 | 14,044 |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 13,148 | 13,548 | 13,948 | 14,348 | 14,748 | 14,748 | 14,748 | 14,748 |
| Итого по муниципальному образованию | 224,856 | 226,056 | 227,256 | 228,456 | 229,656 | 229,656 | 229,656 | 229,656 |

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а) зона централизованного теплоснабжения охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:0000000:1489, включающую часть с. Тасеево по ул. Партизанская, д. 3а до жилых домов по ул. Прудовая, д.2, д. 3, по пер. Центральный д.3. д. по ул. Краснопартизанская, д. 16 и нежилых зданий по пер. Центральный, д. 1, д. 1а, по ул. Краснопартизанская, д. 1, д. 2, по ул. Советская, д. 27.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:1482, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Краснопартизанская, д. 24, стр.2 до не жилых зданий по ул. Краснопартизанская, д. 24, д. 24, стр. 1, ТК4 и жилого дома по ул. Краснопартизанская, д. 22.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:1483, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Мичурина, д. 8 стр.3 до нежилых зданий по ул. Мичурина, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8 стр.1, д. 8 стр. 2, жилого дома по ул. Мичурина д. 9 и водонапорной башни.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:1711008:03, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Сурикова, д. 10а до детского сада №9 по ул. Сурикова, д. 10, корпус №1, № 2, № 3, № 4.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141 стр.1) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1486, включающую часть с. Тасеево от котельной до детского сада №6 по ул. Октябрьская, д. 141 стр. 1.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:0000000:0:1477, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Новый квартал, д. 24а до нежилого здания по ул. Новый квартал д. 24 стр. 1 и жилых домов по ул. Новый квартал № 11-23.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1491, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Гусарова, д. 2а до не жилых зданий по ул. Лазо, л. 20 стр. 1 -9, жилых домов по ул. Больничная, д. 1, по. ул. Новый квартал № 1-10.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1490, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Пролетарская, д. 46 стр. 2 до жилых домов по ул. Пролетарская, д. 39а, д.50, д.52, нежилых зданий по ул. Пролетарская, д. 48, д. 46, д. 46 стр. 3, 5, 6, 7, по ул. Норышева, д. 1.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина д. 2а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1487, включающую часть с. Тасеево от котельной по пер. Гагарина, д. 2а до жилых домов по пер. Гагарина №1, №2, №3, №4, соц.дома по ул. Гагарина, д. 5б.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона централизованного теплоснабжения котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 64в) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1485, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Луначарского, д.64в до ММЦ и общежития ПУ-72 по ул. Луначарского, д. 64а, столярки по ул. Луначарского, д. 64б и гаражей по ул. Луначарского, стр. 1, стр. 2.

Перспективные зоны централизованного теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета к 2032 году будут совпадать с существующими по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зонами централизованного теплоснабжения котельных.

Существующая по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год зона индивидуального теплоснабжения Тасеевского сельсовета включает в себя все индивидуальные источники тепловой энергии индивидуальных жилых домов и малоэтажных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования. Зона индивидуального теплоснабжения муниципального образования на перспективу до 2032 года будет возрастать за счет нового строительства на территории муниципального образования индивидуальных жилых домов и малоэтажных жилых домов. Сохраняемые на территории муниципального образования индивидуальные жилые дома и малоэтажные жилые дома будут отапливаться за счет индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на каменном угле и дровах.

Поквартирные системы отопления представляют собой системы с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающие поддержание заданной температуры воздуха в помещениях квартиры.

Прогнозируется расширение зон поквартирного отопления потребителей тепловой энергии Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года для котельных «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 64в) и «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а).

## 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2032 год отсутствуют.

## 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Случаи отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Возникновение случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование существующих по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год котельных Тасеевского сельсовета в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и модернизация существующих по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год котельных Тасеевского сельсовета с увеличением зон действия котельных путем включения в них зон действия котельных, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Перевод в пиковый режим работы котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации существующих по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год котельных Тасеевского сельсовета при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Теплоснабжение в зонах застройки Тасеевского сельсовета малоэтажными жилыми домами на перспективу до 2032 года планируется осуществлять индивидуальным теплоснабжением тепловой энергии в связи с тем, что теплоснабжение зоны застройки муниципального образования малоэтажными жилыми домами не планируется осуществлять от котельных Тасеевского сельсовета.

## 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Изменение перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности котельных Тасеевского сельсовета, теплоносителя тепловых сетей котельных, присоединенной тепловой нагрузки котельных, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Котельные Тасеевского сельсовета в процессе своей эксплуатации в качестве основного топлива используют бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения. Перевод котельных на другое основное топливо экономически нецелесообразно.

Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения котельной.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и установка приборов учета на котельной.

В 2025 году планируется реализация мероприятия по монтажу установки ХВО, и замене дымососа №1.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и замена насосного оборудования.

В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3, и замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

Котельная «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения и по монтажу установки ХВО.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования и замене дымососа №1.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и установка приборов учета на котельной.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

В 2031 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

Котельная «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №1.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по установке пожарной сигнализации.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО, замена насосного оборудования и замена внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по установке пожарной сигнализации.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и дымососа №2.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

Котельная «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения котельной и замене котла №1.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по установке пожарной сигнализации.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и монтаж установки ХВО.

В 2030 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

Котельная «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д.141, стр.1).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения котельной.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027, 2031 годах планируется реализация мероприятий по замене котлов №1 и №2.

Котельная «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и установка приборов учета на котельной.

В 2024 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и внутренней разводки труб, замена запорной арматуры.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №3.

Котельная «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №1 и установка приборов учета на котельной.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и монтаж установки ХВО.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования и замене дымососа №2.

В 2030 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3.

Котельная «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета на котельной и установка пожарной сигнализации.

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

В 2030-2031 годах планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО и замене дымососа.

Котельная «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене котла №1 и установка пожарной сигнализации.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета котельной.

В 2027 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2 и дымососа №1.

В 2028 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2031 году планируется реализация мероприятий по замене котла №3, и замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене дымососа №2.

Котельная «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в).

В 2022 году планируется реализация мероприятий по замене системы освещения.

В 2023 году планируется реализация мероприятий по замене котла №2.

В 2025 году планируется реализация мероприятий по установке приборов учета котельной.

В 2026 году планируется реализация мероприятий по монтажу установки ХВО.

В 2029 году планируется реализация мероприятий по замене насосного оборудования.

В 2032 году планируется реализация мероприятий по замене внутренней разводки труб, запорной арматуры котельной.

Внедрение указанных мероприятий позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования котельных Тасеевского сельсовета.

Индивидуальные источники тепловой энергии индивидуальных жилых домов и малоэтажных жилых домов, расположенных на территории Тасеевского сельсовета, в качестве местного топлива используют дрова для отопления.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год на территории Тасеевского сельсовета отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Теплоснабжение в производственных зонах на территории Тасеевского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствует. Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования на перспективу до 2032 году не прогнозируется.

## 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - радиус зоны действия теплового источника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию источника тепловой энергии.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 50.

Таблица 50

| Наименование котельной | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | 0,369 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | 0,149 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | 0,225 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | 0,245 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | 0,042 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | 0,529 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | 0,234 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | 0,206 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | 0,216 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | 0,169 |

Результат расчета радиусов эффективного теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета свидетельствует о том, что не все потребители, находящиеся в зонах действия котельных, расположены в зонах своих эффективных радиусов теплоснабжения.

# ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## 8.1. Обоснование предложений по реконструкции и модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Возможные дефициты тепловой мощности на территории Тасеевского сельсовета будут покрываться за счет тепловых мощностей индивидуальных источников тепловой энергии муниципального образования - индивидуальных котельных агрегатов и печей, работающих на угле каменном и дровах для отопления, соответственно.

Реконструкция, модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на территории Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 8.2. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Теплоснабжение жилищной, комплексной, производственной застройки во вновь осваиваемых районах Тасеевского сельсовета планируется организовывать от индивидуальных источников тепловой энергии муниципального образования - печей и электрических отопительных приборов.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перспективные приросты тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Тасеевского сельсовета, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 8.3. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на территории Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 8.4. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе, за счет перевода котельных Тасеевского сельсовета в пиковый режим работы или ликвидации котельных, на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 8.5. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 8.6. Обоснование предложений по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перспективные приросты тепловой нагрузки систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета планируется компенсировать за счет существующих участков тепловых сетей котельных с достаточным диаметром трубопроводов.

Реконструкция и модернизация тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 8.7. Обоснование предложений по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета составляет более 30-ти лет. По данным технической инвентаризации физический износ тепловых сетей в отдельных случаях доходит до 65%. Увеличение физического износа может привести к ухудшению эффективности и уровня надежности функционирования системы теплоснабжения, что обусловлено увеличением аварийности на тепловых сетях, вследствие чего возникают высокие потери теплоносителя и тепловой энергии, передаваемой потребителям.

В целях недопущения описанной ситуации, повышения эффективности и уровня надежности функционирования системы теплоснабжения котельной, снижения потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии потребителям котельной, оптимизации финансовых затрат на производство тепловой энергии планируется реализация следующих мероприятий:

1) Тепловые сети котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) введены в эксплуатацию в 1986 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 45%.

- 2022 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 70 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 99 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 110 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 129 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 225 м.

2) Тепловые сети котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24) введены в эксплуатацию в 1978 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 45%.

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 65 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 39 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 15 м.

3) Тепловые сети котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3) введены в эксплуатацию в 1989 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 60%.

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 90 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 90 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 90 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 90 м.

4) Тепловые сети котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а) введены в эксплуатацию в 1988 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 65%.

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 250 м.

5) Тепловые сети котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а) введены в эксплуатацию в 1991 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 50%.

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 34 м;

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 85 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 30 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 80 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 71 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 50 м.

6) Тепловые сети котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а) введены в эксплуатацию в 1984 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 50%.

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 95 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 20 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 181 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 120 м;

- 2031 год – реконструкция теплотрассы участок №6, длиной 210 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №7, длиной 240 м;

- 2033 год – реконструкция теплотрассы участок №8, длиной 200 м.

7) Тепловые сети котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2 ) введены в эксплуатацию в 1977 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 50%.

- 2023 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 96 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 45 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 70 м;

- 2030 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 70 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 60 м.

8) Тепловые сети котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а) введены в эксплуатацию в 1990 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 40%.

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 85 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 60 м;

- 2029 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 80 м;

- 2032 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 58 м.

9) Тепловые сети котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) введены в эксплуатацию в 1979 году. По данным технической инвентаризации физический износ составляет 40%.

- 2024 год – реконструкция теплотрассы участок №1, длиной 40 м;

- 2025 год – реконструкция теплотрассы участок №2, длиной 30 м;

- 2026 год – реконструкция теплотрассы участок №3, длиной 50 м;

- 2027 год – реконструкция теплотрассы участок №4, длиной 50 м;

- 2028 год – реконструкция теплотрассы участок №5, длиной 50 м.

## 8.8. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие в транспортировке тепловой энергии потребителям Тасеевского сельсовета, по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Насосное оборудование, участвующее в теплоснабжении потребителей тепловой энергии котельных Тасеевского сельсовета, установлено непосредственно в зданиях котельных.

Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций на территории Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

По состоянию на отчетный (базовый) 2021 год системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения, системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельных Тасеевского сельсовета, обеспечивающим потребителей горячим водоснабжением, по закрытой схеме, на перспективу до 2032 года не прогнозируются.

## 9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется качественным методом, количественным методом, качественно-количественным методом.

При применении качественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии изменяется температура воды, подаваемой в тепловую сеть, при неизменном расходе теплоносителя.

При применении количественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии изменяется расход теплоносителя при неизменной температуре.

При применении качественно-количественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии одновременно изменяется температура и расход теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных Тасеевского сельсовета потребителям тепловой энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год осуществляется посредством применения качественного метода. При применении качественного метода отпуска тепловой энергии от котельных тепловые сети в меньшей степени подвержены разрегулировке вследствие постоянного расхода сетевой воды.

## 9.3. Предложения по источникам инвестиций

Инвестиции в мероприятия по переводу котельных Тасеевского сельсовета на закрытые системы теплоснабжения села Тасеево, на перспективу до 2032 года не прогнозируются.

## ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Котельные Тасеевского сельсовета в процессе своей эксплуатации в качестве основного топлива используют бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения.

Расчеты по котельным Тасеевского сельсовета перспективных максимальных и годовых расходов бурого угля марки 2БР Степановского месторождения для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования котельных, представлены в Таблице 51.

Таблица 51

| Вид расхода топлива | Период расхода топлива | Расход бурого угля марки 2БР Степановского месторождения, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующий | Перспективный |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2 ) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию |
| максимальный часовой | Зимний (сентябрь-май) | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| годовой | Зимний (сентябрь-май) | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 | 8354 |
|  | Летний (июнь-август) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 10.2. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В котельных Тасеевского сельсовета резервное и аварийное топливо отсутствует.

Перспективный топливный баланс для котельных Тасеевского сельсовета по основному виду топлива представлен в Таблице 52.

Таблица 52

| Наименование основного вида топлива | Расчеты нормативных запасов топлива |
| --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т. | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 |
| Котельная «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д.24) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т. | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 |
| Котельная «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д.8, стр.3) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т. | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Котельная «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д.10а) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т. | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т. | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Котельная «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д.24а) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т. | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 |
| Котельная «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д.2а) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, т. | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 |
| Котельная «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д.46, стр.2 ) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т. | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 |
| Котельная «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина, д.2а) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т. | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 |
| Котельная «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д.64в) |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т. | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 |
| Итого по муниципальному образованию |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т. | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 | 9 350,6 |
| Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения т.у.т. | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 |

## 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для существующих котельных Тасеевского сельсовета является бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения. Резервное и аварийное топливо для котельных отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии Тасеевского сельсовета в малоэтажных жилых домах и индивидуальных жилых домах (индивидуальные котельные агрегаты, печи) в качестве топлива используют уголь каменный и дрова для отопления.

Местным видом топлива в Тасеевского сельсовета являются дрова для отопления.

На территории Тасеевского сельсовета возобновляемые источники тепловой энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

## 10.4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, доля топлива и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии в системах теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 53.

Таблица 53

| Наименование системы теплоснабжения муниципального образования | Вид используемого топлива | Доля используемого топлива в общем объеме топлива. % | Значение низшей теплоты сгорания используемого топлива. ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, д. 3а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «БПК» ( ул. Новый квартал, д. 24а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |
| Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) | Бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения | 100 | 4221 |

## 10.5. Преобладающий в Тасеевском сельсовете Тасеевского района Красноярского края вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Тасеевском сельсовете Тасеевского района Красноярского края

Во всех системах теплоснабжения Тасеевского сельсовета основным и преобладающим видом топлива является бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения. В процессе своей эксплуатации котельные Тасеевского сельсовета в качестве основного топлива использует бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные котельные агрегаты, печи) муниципального образования - уголь каменный и дрова для отопления. Другие виды топлива на территории муниципального образования по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не используются.

## 10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Приоритетным направлением развития топливного баланса Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года является сохранение в качестве основного вида топлива в системах теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета бурый уголь марки 2БР Степановского месторождения, в системах теплоснабжения малоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов муниципального образования - угля каменного и дров для отопления. Перевод всех систем теплоснабжения муниципального образования на другие виды топлива не прогнозируется. Формирование резервного, аварийного топлива, возобновляемых источников тепловой энергии на территории муниципального образования не прогнозируется.

# ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Тепловые сети котельных Тасеевского сельсовета состоят из нерезервируемых участков.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы. параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0.97;

- тепловых сетей Ртс = 0.9;

- потребителя теплоты Рпт = 0.99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9 х 0.97 х 0.99 = 0.86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются мероприятиями:

- установление предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- место размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии. тепловых сетей. потребителей тепловой энергии. числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе [Кг] принимается равным 0.97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются мероприятиями:

- готовность системы централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационные, технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимые числа часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- вторая категория - потребители. допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии. но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12°С; промышленных зданий до 8 °С.

Отказы на тепловых сетях котельных Тасеевского сельсовета приведшие к нарушению теплоснабжения, в отчетном (базовом) 2021 году не зарегистрированы.

## 11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях осуществляется в сроки, указанные в Таблице 54.

Таблица 54

Время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, часов |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Диаметры трубопроводов тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета составляют 32-159 мм. Среднее время, затрачиваемое на полное восстановление работоспособности тепловых сетей котельных при отказах, составляет 5-6 часов.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях котельных Тасеевского сельсовета соответствует нормам восстановления теплоснабжения, предусмотренных СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (Таблица 59).

Увеличение времени полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях котельных Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## 11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результат расчета средней вероятности безотказной работы системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета по отношению к потребителям тепловой энергии составляет 0.86, что соответствует минимально допустимому показателю вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом, предусмотренным СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», равным 0.86.

## 11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», минимально допустимый коэффициент готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг принимается равным 0.97.

Готовность к исправной работе системы централизованного теплоснабжения определяется по уравнению:

Кг = (8760 - z1 - z2 - z3 - z4) / 8760.

где:

z1 - число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

В результате проведенного анализа установлено, что коэффициент готовности к исправной работе систем теплоснабжения котельных села Тасеево Красноярского края соответствует нормативу, на перспективу до 2032 года у тепловых сетей котельных сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

## 11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от «29» декабря 2012 года № 565/667, показателем, определяемым приведённым объёмом недоотпуска тепловой энергии в результате нарушений в подаче тепловой энергии, является показатель относительного аварийного недоотпуска тепловой энергии в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей.

На перспективу до 2032 года показатели надежности теплоснабжения характеризуют системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета, как надежные системы теплоснабжения.

Применение в котельных Тасеевского сельсовета рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов на перспективу до 2032 года не прогнозируется.

## ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию котельных Тасеевского сельсовета и реконструкцию тепловых сетей котельных в ценах первого года Концессионного соглашения (тыс. руб., с НДС) на перспективу до 2032 года представлена в Таблице 55.

Таблица 55

| Наименование мероприятия | Величина планируемых инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | Всего |
| Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) |
| Замена котла №1 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| Замена системы освещения | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 70м | - | - | - | 604 | - | - | - | - | - | - | - | 604 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 99м | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | - | 671 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 110м | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | 671 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 129м | - | - | - | - | - | - | - | 787 | - | - | - | 787 |
| Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 225м | - | - | - | - | - | - | - | - | 1373 | - | - | 1373 |
| Итого по мероприятиям | 320 | 427 | 950 | 884 | 671 | 671 | 540 | 847 | 1373 | 0 | 690 | 7373 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская. д. 24) |
| Замена котла №1 | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
| Замена системы освещения | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Монтаж установки ХВО | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 65м | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | - | 366 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 39м | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | 238 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 15м | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 |
| Итого по мероприятиям | 400 | 537 | 380 | 140 | 0 | 1246 | 298 | 92 | 0 | 380 | 0 | 3473 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| Замена котла №1 | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| Замена системы освещения | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Замена дымососа №1 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Установка пожарной сигнализации | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м | - | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 90м | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | 549 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 90м | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | 549 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 90м | - | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | 549 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 90м | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | 549 |
| Итого по мероприятиям | 180 | 60 | 363 | 540 | 549 | 549 | 440 | 549 | 549 | 0 | 380 | 4159 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Замена котла №1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| Замена системы освещения | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка пожарной сигнализации | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | 244 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | 275 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 250м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1525 | - | 1525 |
| Итого по мероприятиям | 310 | 180 | 80 | 0 | 420 | 244 | 275 | 0 | 200 | 1525 | 0 | 3234 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Замена котла №1 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Замена системы освещения | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Итого по мероприятиям | 110 | 0 | 220 | 80 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 810 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Замена котла №1 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №2 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | 380 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 34м | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 85м | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | - | - | 488 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 30м | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - | - | 183 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 80м | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | 488 |
| Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 71м | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | 433 |
| Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 50м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 |
| Итого по мероприятиям | 880 | 214 | 739 | 520 | 548 | 183 | 568 | 380 | 433 | 0 | 365 | 4830 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Замена котла №1 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| Монтаж установки ХВО | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 |
| Установка приборов учета на котельной | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 95м | - | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 50м | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - | 305 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 20м | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - | 122 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 181м | - | - | - | - | - | - | - | 1104 | - | - | - | 1104 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 120м | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | - | - | 732 |
| Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 210м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1281 | - | 1281 |
| Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 240м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1464 | 1464 |
| Итого по мероприятиям | 560 | 770 | 580 | 0 | 505 | 190 | 122 | 1104 | 932 | 1281 | 1464 | 7508 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Замена котла №1 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| Замена системы освещения | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| Установка пожарной сигнализации | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 96м | - | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | 275 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 70м | - | - | - | - | - | 427 | - | - | - | - | - | 427 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 70м | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | - | - | 427 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 60м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 366 |
| Итого по мероприятиям | 300 | 1286 | 450 | 0 | 400 | 507 | 450 | 0 | 647 | 60 | 366 | 4466 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) |
| Замена котла №1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| Замена системы освещения | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| Установка пожарной сигнализации | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | 130 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 85м | - | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м | - | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | 366 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | 488 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 58м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 354 |
| Итого по мероприятиям | 120 | 480 | 0 | 599 | 500 | 360 | 586 | 488 | 0 | 430 | 414 | 3977 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Замена котла №2 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена системы освещения | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 30м | - | - | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 50м | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - | 305 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 50м | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | 305 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 50м | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 |
| Итого по мероприятиям | 180 | 220 | 244 | 683 | 305 | 305 | 305 | 80 | 220 | 0 | 125 | 2667 |
| Всего по мероприятиям: | 3360 | 4174 | 4006 | 3446 | 3898 | 4455 | 3584 | 3540 | 4354 | 3876 | 3804 | 42497 |

Расчет оценки объемов капитальных вложений в реконструкцию, модернизацию котельных Тасеевского сельсовета и реконструкцию тепловых сетей котельных выполнен на основе показателей, представленных Администрацией Тасеевского района.

## 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками планируемых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления реконструкции, модернизации котельных Тасеевского сельсовета и реконструкции тепловых сетей котельных являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы при заключении концессионного соглашения.

## 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию котельных Тасеевского сельсовета и реконструкцию тепловых сетей котельных на перспективу до 2032 года представлены в Таблице 56.

Таблица 56

| Наименование показателя | Величина планируемых инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | Всего |
| Цена реализации мероприятия, тыс. руб. | 3360 | 4174 | 4006 | 3446 | 3898 | 4455 | 3584 | 3540 | 4354 | 3876 | 3804 | 42497 |
| Текущая эффективность мероприятия 2022 год | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |  |  |  |  |  |  | 3360 |
| Текущая эффективность мероприятия 2023 год |  | 834.8 | 834.8 | 834.8 | 834.8 | 834.8 |  |  |  |  |  | 4174 |
| Текущая эффективность мероприятия 2024 год |  |  | 801.2 | 801.2 | 801.2 | 801.2 | 801.2 |  |  |  |  | 4006 |
| Текущая эффективность мероприятия 2025 год |  |  |  | 689.2 | 689.2 | 689.2 | 689.2 | 689.2 |  |  |  | 3446 |
| Текущая эффективность мероприятия 2026 год |  |  |  |  | 779.6 | 779.6 | 779.6 | 779.6 | 779.6 |  |  | 3898 |
| Текущая эффективность мероприятия 2027 год |  |  |  |  |  | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |  | 4455 |
| Текущая эффективность мероприятия 2028 год |  |  |  |  |  |  | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 716.8 | 3584 |
| Текущая эффективность мероприятия 2029 год |  |  |  |  |  |  |  | 708 | 708 | 708 | 708 | 2832 |
| Текущая эффективность мероприятия 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.8 | 870.8 | 870.8 | 2612.4 |
| Текущая эффективность мероприятия 2031 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775.2 | 775.2 | 1550.4 |
| Текущая эффективность мероприятия 2032 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760.8 | 760.8 |
| Эффективность мероприятий | 4032 | 5681 | 6314 | 6443 | 7675 | 8451 | 7462 | 7325 | 8320 | 7838 | 7636 | 77176 |

Расчеты экономической эффективности планируемых инвестиций в реконструкцию, модернизацию котельных Тасеевского сельсовета и реконструкцию тепловых сетей котельных на перспективу до 2032 года, представленные в Таблице 61, определены при условии среднего срока окупаемости мероприятий, равного 5 годам.

## 12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации систем теплоснабжения

Реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения (актуализированной схемой теплоснабжения), планируется осуществлять за счет финансовых средств ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы при заключении концессионного соглашения.

В целях реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения (актуализированной схемой теплоснабжения), не требуется увеличения размера тарифов на тепловую энергию для потребителей Тасеевского сельсовета, так как мероприятия окупаются в выгодные сроки, равные 5 годам.

Увеличение размера тарифов на тепловую энергию для потребителей Тасеевского сельсовета на перспективу до 2032 года будет осуществляться за счет увеличения тарифов, устанавливаемых единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей поставку тепловой энергии потребителям на территории муниципального образования, в соответствии с индексами-дефляторами установленными Министерством экономического развития Российской Федерации.

## ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Существующие (отчетный (базовый) 2021 год) и перспективные (расчетный 2032 год) индикаторы развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 57.

Таблица 57

| № п/п | Наименование индикатора развития систем теплоснабжения муниципального образования | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии. теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | Гкал/м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| 4.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | Гкал/м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | Гкал/м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | Гкал/м2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| 4.5 | Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | Гкал/м2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | Гкал/м2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 4.7 | Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | Гкал/м2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| 4.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | Гкал/м2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 4.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | Гкал/м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | Гкал/м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 1157.927 | 1151.936 | 1146.263 | 1140.884 | 1135.777 | 1135.777 | 1135.777 | 1135.777 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т у.т./кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 46 |
| 11.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 53 | 54 |
| 11.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 42 | 43 |
| 11.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 | 44 |
| 11.5 | Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 43 | 44 |
| 11.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 |
| 11.7 | Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 47 | 48 |
| 11.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 55 |
| 11.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 41 | 42 |
| 11.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,05 | 60,05 |
| 12.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,17 | 76,17 |
| 12.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,69 | 77,69 |
| 12.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,34 | 86,34 |
| 12.5 | Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,16 | 54,16 |
| 12.7 | Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,33 | 59,33 |
| 12.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,21 | 66,21 |
| 12.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,79 | 61,79 |
| 12.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,11 | 68,11 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | % | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 |
| 13.2 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | % | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 |
| 13.3 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 13.4 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | % | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 |
| 13.5 | Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 13.6 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | % | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 | 100 | 100 |
| 13.7 | Котельная «ЦРБ» ( ул. Гусарова, д. 2г) | % | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 100 | 100 |
| 13.8 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 13.9 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина д. 2) | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 13.10 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | % | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 14 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений. предписаний). применение санкций. предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. антимонопольного законодательства Российской Федерации. законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

## 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Существующие (отчетный (базовый) 2021 год) и перспективные (расчетный 2032 год) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета представлены в Таблице 58.

Таблица 58

| Наименование показателя | Показатели существующих и перспективных тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения котельной |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027- 2030 годы | 2031-2032 годы |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0,7841 | 0,8041 | 0,8241 | 0,8441 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 | 0,8641 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 454,1 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8. стр. 3) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 106.0 | 104.3 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 | 0,5829 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 | 0,1334 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 | 334,1 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 | 0,0968 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 | 1,1052 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 | 679,6 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 | 1,6413 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 | 1101,7 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 | 600,9 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 | 0,3511 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 | 328,6 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 0.3287 | 0.3387 | 0.3487 | 0.3587 | 0.3687 | 0.3687 | 0.3687 | 0.3687 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 | 563,8 |
| Итого по муниципальному образованию |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности, Гкал/час | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| Баланс тепловой энергии, Гкал/час | 5,6214 | 5,6514 | 5,6814 | 5,7114 | 5,7414 | 5,7414 | 5,7414 | 5,7414 |
| Топливный баланс, т.у.т/год | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 |

## 14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Существующие (отчетный (базовый) 2021 год) и перспективные (расчетный 2032 год) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» представлены в Таблице 59.

Таблица 59

| Наименование показателя | Показатели существующих и перспективных тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации муниципального образования |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Индексы-дефляторы. установленные Министерством экономического развития Российской Федерации | 112.2 | 104.2 | 104.3 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Баланс тепловой мощности. Гкал/час | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| Баланс тепловой энергии. Гкал/час | 5,6214 | 5,6514 | 5,6814 | 5,7114 | 5,7414 | 5,7414 | 5,7414 | 5,7414 |
| Топливный баланс. т у.т/год | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 | 5638,4 |

## 14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Существующий (отчетный (базовый) 2021 год) и перспективные (расчетный 2032 год) размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тасеевского сельсовета, представлены в Таблице 60.

Таблица 60

| Наименование показателя | Существующий и перспективные размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования, руб./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 годы | 2031-2032 годы |
| Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельных Тасеевского сельсовета | 4160.40 | 4351.75 | 4656.41 | 4856.64 | 5055.76 | 5257.99 | 5468.31 | 6653.03 |
|  | 4351.75 | 4656.41 | 4856.64 | 5055.76 | 5257.99 | 5468.31 | 6653.03 | 6919.15 |

Размеры тарифов на тепловую энергию. поставляемую потребителям Тасеевского сельсовета. формируются при соблюдении следующих параметров:

- тариф на тепловую энергию ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа на тепловую энергию включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения). в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф на тепловую энергию включается инвестиционная составляющая. складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной Схемы теплоснабжения) из прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям вырабатываются меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тасеевского сельсовета, ежегодно пересматриваются или индексируются. Определяется долгосрочный период, в течение которого в тариф на тепловую энергию включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организаций коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

# ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

## 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Тасеевского сельсовета, Тасеевского района, Красноярского края представлен в Таблице 61.

Таблица 61

| Наименование системы теплоснабжения муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | ОГРН. ИНН. КПП теплоснабжающей организации | Юридический адрес теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» (улица Партизанская, дом 3а) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8. стр. 3) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) | ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049. Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 |

## 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащих перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета, представлен в Таблице 62.

Таблица 62

| Наименование теплоснабжающей организации | ОГРН. ИНН. КПП теплоснабжающей организации | Юридический адрес теплоснабжающей организации | Наименование системы теплоснабжения муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «Центральная» (ул. Партизанская, дом 3а) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8, стр. 3) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «Детский сад №6» ( ул. Октябрьская, д. 141) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) |
| ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» | ОГРН 1122468031091; ИНН 2465273090 КПП 246601001 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, улица Урицкого, дом 61, офис 2-14 | Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |

## 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «08» августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» соответствует основаниям и критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета.

## 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета не поступали.

## 15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета ООО «АГРОКОМПЛЕКТ» совпадает со следующими зонам действия:

Зона действия котельной «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д. 3а) зона охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:0000000:1489, включающую часть с. Тасеево по ул. Партизанская, д. 3а до жилых домов по ул. Прудовая, д.2, д. 3, по пер. Центральный д.3. по ул. Краснопартизанская, д. 16 и нежилых зданий по пер. Центральный, д. 1, д. 1а, по ул. Краснопартизанская, д. 1, д. 2, по ул. Советская, д. 27.

Зона действия котельной «Школа №1» (с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 24) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:1482, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Краснопартизанская, д. 24, стр.2 до не жилых зданий по ул. Краснопартизанская, д. 24, д. 24, стр. 1, ТК4 и жилого дома по ул. Краснопартизанская, д. 22.

Зона действия котельной «Школа №2» (с. Тасеево, ул. Мичурина, д. 8) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:1483, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Мичурина, д. 8 стр.3 до нежилых зданий по ул. Мичурина, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8 стр.1, д. 8 стр. 2, жилого дома по ул. Мичурина д. 9 и водонапорной башни.

Зона действия котельной «Детский сад №9» (с. Тасеево, ул. Сурикова, д. 10а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:1711008:03, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Сурикова, д. 10а до детского сада №9 по ул. Сурикова, д. 10, корпус №1, №2, №3, №4.

Зона действия котельной «Детский сад №6» (с. Тасеево, ул. Октябрьская, д. 141 стр.1) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1486, включающую часть с. Тасеево от котельной до детского сада №6 по ул. Октябрьская, д. 141 стр. 1.

Зона действия котельной «БПК» (с. Тасеево, ул. Новый квартал, д. 24а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:0000000:0:1477, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Новый квартал, д. 24а до нежилого здания по ул. Новый квартал д. 24 стр. 1 и жилых домов по ул. Новый квартал №11-23.

Зона действия котельной «ЦРБ» (с. Тасеево, ул. Гусарова, д. 2г) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1491, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Гусарова, д. 2а до не жилых зданий по ул. Лазо, л. 20 стр. 1 -9, жилых домов по ул. Больничная, д. 1, по. ул. Новый квартал №1-10.

Зона действия котельной «Собственная база» (с. Тасеево, ул. Пролетарская, д. 46, стр. 3) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1490, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Пролетарская, д. 46 стр. 2 до жилых домов по ул. Пролетарская, д. 39а, д.50, д.52, нежилых зданий по ул. Пролетарская, д. 48, д. 46, д. 46 стр. 3, 5, 6, 7, по ул. Норышева, д. 1.

Зона действия котельной «Нефтяник» (с. Тасеево, пер. Гагарина д. 2а) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1487, включающую часть с. Тасеево от котельной по пер. Гагарина, д. 2а до жилых домов по пер. Гагарина №1, №2, №3, №4, соц. дома по ул. Гагарина, д. 5б.

Зона действия котельной «ПУ-72» (с. Тасеево, ул. Луначарского, д. 64в) охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 24:36:00000000:0:1485, включающую часть с. Тасеево от котельной по ул. Луначарского, д.64в до ММЦ и общежития ПУ-72 по ул. Луначарского, д. 64а, столярки по ул. Луначарского, д. 64б и гаражей по ул. Луначарского, стр. 1, стр. 2.

# ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

## 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации котельных Тасеевского сельсовета и тепловых сетей котельных представлен в Таблице 63.

Таблица 63

| Наименование мероприятия | Величина планируемых инвестиций. тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | Всего |
| Котельная «Центральная» (с. Тасеево, ул. Партизанская, д.3а) |
| Замена котла №1 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 |
| Замена системы освещения | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м | - | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 70м | - | - | - | 604 | - | - | - | - | - | - | - | 604 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 99м | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | - | 671 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 110м | - | - | - | - | - | 671 | - | - | - | - | - | 671 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 129м | - | - | - | - | - | - | - | 787 | - | - | - | 787 |
| Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 225м | - | - | - | - | - | - | - | - | 1373 | - | - | 1373 |
| Итого по мероприятиям | 320 | 427 | 950 | 884 | 671 | 671 | 540 | 847 | 1373 | 0 | 690 | 7373 |
| Котельная «Школа №1» (ул. Краснопартизанская, д. 24) |
| Замена котла №1 | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 380 |
| Замена системы освещения | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Монтаж установки ХВО | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 65м | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | - | 366 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 39м | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | 238 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 15м | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 |
| Итого по мероприятиям | 400 | 537 | 380 | 140 | 0 | 1246 | 298 | 92 | 0 | 380 | 0 | 3473 |
| Котельная «Школа №2» (ул. Мичурина, д. 8. стр. 3) |
| Замена котла №1 | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 380 |
| Замена системы освещения | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Замена дымососа №1 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| Установка пожарной сигнализации | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 30м | - | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 90м | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | 549 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 90м | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - | - | 549 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 90м | - | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | 549 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 90м | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | 549 |
| Итого по мероприятиям | 180 | 60 | 363 | 540 | 549 | 549 | 440 | 549 | 549 | 0 | 380 | 4159 |
| Котельная «Детский сад №9» (ул. Сурикова, д. 10а) |
| Замена котла №1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| Замена системы освещения | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка пожарной сигнализации | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | 244 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м | - | - | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | 275 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 250м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1525 | - | 1525 |
| Итого по мероприятиям | 310 | 180 | 80 | 0 | 420 | 244 | 275 | 0 | 200 | 1525 | 0 | 3234 |
| Котельная «Детский сад №6» (ул. Октябрьская, д. 141) |
| Замена котла №1 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Замена системы освещения | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Итого по мероприятиям | 110 | 0 | 220 | 80 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 810 |
| Котельная «БПК» (ул. Новый квартал, д. 24а) |
| Замена котла №1 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №2 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | 380 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 34м | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 85м | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | - | - | 488 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 30м | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - | - | 183 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 80м | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | 488 |
| Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 71м | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - | 433 |
| Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 50м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 |
| Итого по мероприятиям | 880 | 214 | 739 | 520 | 548 | 183 | 568 | 380 | 433 | 0 | 365 | 4830 |
| Котельная «ЦРБ» (ул. Гусарова, д. 2г) |
| Замена котла №1 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| Монтаж установки ХВО | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 |
| Установка приборов учета на котельной | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 95м | - | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 50м | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - | 305 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 20м | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - | 122 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 181м | - | - | - | - | - | - | - | 1104 | - | - | - | 1104 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 120м | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | - | - | 732 |
| Реконструкция теплотрассы участок №6 длиной 210м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1281 | - | 1281 |
| Реконструкция теплотрассы участок №7 длиной 240м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1464 | 1464 |
| Итого по мероприятиям | 560 | 770 | 580 | 0 | 505 | 190 | 122 | 1104 | 932 | 1281 | 1464 | 7508 |
| Котельная «Собственная база» (ул. Пролетарская, д. 46) |
| Замена котла №1 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | 450 |
| Замена системы освещения | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| Установка пожарной сигнализации | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 96м | - | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 45м | - | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | 275 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 70м | - | - | - | - | - | 427 | - | - | - | - | - | 427 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 70м | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | - | - | 427 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 60м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 366 |
| Итого по мероприятиям | 300 | 1286 | 450 | 0 | 400 | 507 | 450 | 0 | 647 | 60 | 366 | 4466 |
| Котельная «Нефтяник» (пер. Гагарина, д. 2) |
| Замена котла №1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Замена котла №2 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
| Замена котла №3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
| Замена системы освещения | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена дымососа №1 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| Замена дымососа №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| Установка пожарной сигнализации | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | 130 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 85м | - | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 60м | - | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | 366 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 80м | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | 488 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 58м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 354 |
| Итого по мероприятиям | 120 | 480 | 0 | 599 | 500 | 360 | 586 | 488 | 0 | 430 | 414 | 3977 |
| Котельная «ПУ-72» (ул. Луначарского, д.64в) |
| Замена котла №2 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| Замена системы освещения | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Монтаж установки ХВО | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 220 |
| Замена насосного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
| Установка приборов учета на котельной | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Замена внутренней разводки труб, запорной арматуры на котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 |
| Реконструкция теплотрассы участок №1 длиной 40м | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 |
| Реконструкция теплотрассы участок №2 длиной 30м | - | - | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| Реконструкция теплотрассы участок №3 длиной 50м | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - | 305 |
| Реконструкция теплотрассы участок №4 длиной 50м | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | 305 |
| Реконструкция теплотрассы участок №5 длиной 50м | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | - | 305 |
| Итого по мероприятиям | 180 | 220 | 244 | 683 | 305 | 305 | 305 | 80 | 220 | 0 | 125 | 2667 |
| Всего по мероприятиям: | 3360 | 4174 | 4006 | 3446 | 3898 | 4455 | 3584 | 3540 | 4354 | 3876 | 3804 | 42497 |

Источниками финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации котельных Тасеевского сельсовета и тепловых сетей котельных являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы при заключении концессионного соглашения.

## 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей котельных Тасеевского сельсовета и сооружений на них представлен в Таблице 64 пункта 16.1 Главы 16 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)».

## 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Системы теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета являются закрытыми системами теплоснабжения, системы горячего водоснабжения отсутствуют.

## ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

## 17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) не поступали.

## 17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) на замечания и предложения

Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) не поступали.

## 17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения)

Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) не поступали.

## ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящей Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) содержатся следующие изменения:

- изменены показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории Тасеевского сельсовета (Раздел 1 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены существующие и перспективные балансы тепловой мощности котельных Тасеевского сельсовета и тепловой нагрузки потребителей котельных (Раздел 2 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены существующие и перспективные балансы максимального потребления теплоносителя в системах теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета (Раздел 3 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- добавлен Раздел 4 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края»;

- изменены предложения по реконструкции и модернизации котельных Тасеевского сельсовета (Раздел 5 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- добавлен Раздел 7 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

- изменены перспективные топливные балансы систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета (Раздел 8 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены сведения решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации Тасеевского сельсовета (Раздел 10 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- добавлен Раздел 11 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- добавлен Раздел 12 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»;

- добавлен Раздел 13 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Синхронизация Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) со Схемой газоснабжения и газификации Красноярского края, схемой и программой развития электроэнергетики, со Схемой водоснабжения и водоотведения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края»;

- добавлен Раздел 14 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Индикаторы развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края»;

- добавлен Раздел 15 настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Ценовые (тарифные) последствия»;

- изменена функциональная структура теплоснабжения Тасеевского сельсовета (Часть 1 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены сведения об источниках тепловой энергии Тасеевского сельсовета (Часть 2 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены сведения о тепловых сетях Тасеевского сельсовета, сооружениях на них (Часть 3 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены зоны действия источников тепловой энергии Тасеевского сельсовета (Часть 4 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Тасеевского сельсовета (Часть 5 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Тасеевского сельсовета (Часть 6 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены балансы теплоносителя систем теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета (Часть 7 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены топливные балансы системы обеспечения топливом котельных Тасеевского сельсовета (Часть 8 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены показатели надежности теплоснабжения Тасеевского сельсовета (Часть 9 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены технико-экономические показатели теплоснабжающей и теплосетевой организации Тасеевского сельсовета (Часть 10 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Тасеевского сельсовета (Часть 11 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменено описание существующих и технологических проблем в системе теплоснабжения Тасеевского сельсовета (Часть 12 Главы 1 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Тасеевского сельсовета (Глава 2 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменено описание электронной модели системы теплоснабжения Тасеевского сельсовета (Глава 3 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Тасеевского сельсовета (Глава 4 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- добавлена Глава 5 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Мастер-план развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края»;

- изменены существующие и перспективные балансы потерь теплоносителя в тепловых сетях котельных Тасеевского сельсовета (Глава 6 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены предложения по реконструкции и модернизации котельных Тасеевского сельсовета (Глава 7 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- добавлена Глава 9 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

- изменены перспективные топливные балансы котельных Тасеевского сельсовета (Глава 10 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменены сведения об оценке надежности теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета (Глава 11 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- изменено обоснование инвестиций в реконструкцию. модернизацию котельных Тасеевского сельсовета и тепловых сетей котельных (Глава 12 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- добавлена Глава 13 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Индикаторы развития систем теплоснабжения Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края»;

- изменены сведения о ценовых (тарифных) последствиях по системам теплоснабжения котельных Тасеевского сельсовета (Глава 14 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения));

- добавлена Глава 15 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- добавлена Глава 16 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)»;

- добавлена Глава 17 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Замечания и предложение к проекту Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)»;

- добавлена Глава 18 Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной Схеме теплоснабжения».